Kościan , 02.10.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń Szpitala na Oddział Intensywnej Terapii  przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie

- W projekcie branży instalacyjnej uwzględniono montaż instalacji kanalizacyjnej z rur i kształtek niskoszumowych, natomiast w kosztorysie uwzględniono zwykłą rurę kanalizacyjną – jakie należy wycenić?

Odp. Należy przyjąć montaż systemu kanalizacji niskoszumowych.

- W projekcie branży instalacyjnej uwzględniono montaż misek ustępowych wiszących wraz ze stelażem, natomiast w kosztorysie są ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” – jakie należy wycenić?

Odp. Należy przyjąć montaż misek ustępowych wiszących, ze stelażem (wg zestawienia w projekcie)

- W projekcie branży instalacyjnej w zestawieniu wyposażenia sanitarnego występuje zmywarka do naczyń oraz dezynfektor podsuwaczy – czy należy je uwzględnić w wycenie, jeśli tak to proszę o podanie typu i ilości wyżej wymienionych urządzeń ?

Odp. Dezynfektor podsuwaczy i zmywarka do naczyń to zakupy inwestorskie.

- Czy w wycenie należy uwzględnić baterie lekarskie – jeśli tak to proszę o podanie ich ilości ?

Odp. Zaprojektowano baterie jednouchwytowe, ale nie typu lekarskiego. W porozumieniu z użytkownikiem przewidzieć 5 szt. baterii na fotokomórkę.

- Ile punktów poboru gazu medycznego należy uwzględnić przy wycenie?

Odp. Większość punktów poboru gazów medycznych ( pokoje łóżkowe )występują w tzw. Belkach – gotowe urządzenie. Jedynie w pokoju zabiegowym występują po dwa „ gniazda ścienne” dla każdego rodzaju gazu medycznego. Mogą one być obsłużone tzw. „gniazdami podwójnymi”.

- Czy okna na klatce K 1 należy zdemontować i założyć nowe ?

Odp. Nie – chodzi o demontaż mechanizmów oddymiających przy oknie.

- Czy centrala wentylacyjna ma być w wykonaniu higienicznym ?

Odp. Centrala wykonaniu standardowym.

- Czy projekt przewiduje dodatkowe wzmocnienie pod centralą wentylacyjną

Odp. Przewiduje – rozwiązanie w ramach nadzoru autorskiego, po dostarczeniu DTR -ki urządzenia.

- Czy pomieszczenie wentylatorki wymaga dodatkowego wyciszenia ?

Odp. Nie.

- Gdzie odprowadzić skropliny z centrali wentylacyjnej ?

Odp. Po zamontowaniu centrali nastąpi dyspozycja na budowie ( w pobliżu istnieją piony kanalizacji sanitarnej)

- Jak rozliczyć regulację i pomiary wydajności instalacji wentylacji ?

Odp. Koszty powyższego uwzględnić w kosztach montażu a tym samym oferty.

- Jak rozliczyć przekucia ścian i obmurowanie przejść instalacji wentylacyjnej przez ściany ?

Odp. Przewidzieć w cenie oferty.

- Czy projekt przewiduje montaż klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez ścianę wentylatorki ?

Odp. Wentylatornia nie stanowi odrębnej strefy pożarowej.

- Jak rozliczyć montaż automatyki i uruchomienie instalacji wentylacyjnej ?

Odp. Do uzgodnienia z dostawcą centrali, koszty w cenie oferty.

- Czy agregat chłodniczy ma być przystosowany do pracy całorocznej ?

Odp.  Agregat w wykonaniu zewnętrznym . Pracował będzie gdy wystąpi konieczność schładzania powietrza.

- O jakiej wydajności chłodniczej ma być klimatyzator w piwnicy ?

Odp.  Zgodnie z projektem – 5 kW,

- Czy sala nr 34 SALA ZABIEGOWA wymaga nawiewników z filtrami absolutnymi?

Odp. Nie wymaga.

- Proszę o dane klap oddymiających?

Odp. Wentylatory nadciśnieniowe i klapy nadciśnieniowe stanowią system firmy Merccor lub innej o parametrach równoważnych.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY