Kościan , 07.10.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń Szpitala na Oddział Intensywnej Terapii  przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie

- W projektach występują zestawy przyłóżkowe. Proszę o podanie wyposażenia( ilość punktów poboru gazów medycznych, elektrycznych, bloków osiedleniowych itp. ..) Ponadto proszę o podanie w jakiej wersji mają być wykonane (sufitowe czy ścienne).

Odp. W projekcie budowlanym dla symbolu J-19 Jednostka zasilająca sufitowa. Proponowane wyposażenie : 3 x Tlen, 3 x VAC, 3 x AIR, 14 gniazd prądowych, 230 V, 14 gniazd ekwipotencjalizacji z gniazdami okablowania strukturalnego + wózki .Dostarcza wykonawca.

- Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych instalacje podlegają pod dyrektywę medyczną  93/42 EEC i muszą być wykonane ściśle z obowiązującą normą.

Zamieszczone przedmiary instalacji gazów medycznych nie spełniających wymogów (brak pełnego procesu odbiorowego). Ponadto nie wolno stosować skrzynek kontrolno pomiarowych własnej konstrukcji jakie są  przewidziane w przedmiarach. Wszystkie wyroby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazów medycznych i posiadać znak bezpieczeństwa CE IIB.

Prosimy o zamieszczenie projektu i przedmiaru gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi normami i prawem.

Odp. Instalację gazów medycznych zaprojektowano zgodnie z wymogami dyrektywy 93/42/EC, która traktuje instalację rurową jak wyrób medyczny podlegający certyfikacji znakiem bezpieczeństwa CE w klasie II b. Wszystkie zastosowane urządzania (wyroby medyczne) tj. skrzynka zaworowo – pomiarowa oraz czerpania gazów medycznych muszą mieć znak CE. W projekcie określono producentów , których wyroby posiadają znak CE.

Co do przedmiarów gazów medycznych:

  - Należy rozumieć, że pozycja kosztorysowa nr 64 obejmuje procedurę testową i odbiorową oraz certyfikacyjną zgodnie z EN 737-3 oraz dyrektywą 93/42/EEC,

  - Należy rozumieć, że pozycje kosztorysowe nr 65, 66. i 67 składają się na gotowy wyrób medyczny jakim jest skrzynka zaworowo – pomiarowa jednego z producentów wytypowanych w projekcie(posiada znak bezpieczeństwa CE w klasie II b)

Instalacje gazów medycznych jako wyrób medyczny, podlegają klasyfikacji i zgodnie z regułami załącznika IX Wytycznej Unii Europejskiej  93/42/ EEC zakwalifikowana jset do kalsy II b, co wiąże się ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru określonymi w normie PN-EN ISO 7396-1

- Prosimy o wyjaśnienie kwestii dostawy mostów medycznych w ramach ww. przetargu . Kto jest zobowiązany do dostarczenia tych mostów – Zamawiający czy Wykonawca .

Odp. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w punkcie 1.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY