| IwoProjekt | PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA 62-020 SWARZĘDZ, os. Cegielskiego 7, tel. 8175-164, tel. kom. 0606 624 241 |
| --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
| OBIEKT: | Apteka szpitalna w szpitalu - Kościan Ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan |
| TEMAT: | Instalacja centralnego ogrzewania |
| STADIUM: | P. B.-W. |
| BRANŻA: | Sanitarna |
| INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej |
| AUTORZY: | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
| Projektował: Opracował: | inż. Iwona Szymkowiak mgr inż. Izabela Grygier |  | październik 2009r. |

#### Zawartość  projektu

  - Strona tytułowa.

  - Zawartość projektu.

  - Opis techniczny.

  - Spis rysunków:

Rys. nr 1 – Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania.

###### Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla apteki szpitalnej projektowanej w szpitalu – Kościan.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Pracowni Architektonicznej dr Hanna Cytryńska,

- Projekt aranżacji apteki,

- Inwentaryzacja instalacji ogólnych obiektu dla celów projektowych,

- obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i wytyczne projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt zawiera rozwiązania techniczne wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania  dla apteki szpitalnej w szpitalu – Kościan.

Zakres projektu:

- obliczenia zapotrzebowania ciepła,

- dobór grzejników,

- instalacja zasilająca.

3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych.

Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat ciepła poszczególnych pomieszczeń apteki w okresie zimowym podano na rysunku.

W projektowanej aptece zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania zasilaną z istniejących przewodów  rozprowadzających instalacji c.o. zlokalizowanych w kanale rurowym pod posadzką na obwodzie budynku.

Założenia:     - parametry czynnika grzejnego 80/60(C

- ogrzewanie wodne-pompowe, system zamknięty.

Zasilanie projektowanych grzejników zaprojektowano z rur stalowych czarnych lub z rur polietylenowych wielowarstwowych i będą one prowadzone w bruzdach w ścianach. Poszczególne piony c.o. należy wyprowadzić na ścianę do wysokości ok. 2,0m ponad posadzkę i zakończyć złączkami, do których będzie można podłączyć w przyszłości  grzejniki na piętrze.  Przewody c.o. prowadzone w bruzdach  będą izolowane otuliną np. Thermaflex grub. 13,0mm.

Jako elementy grzejne zaprojektowano w pomieszczeniach apteki grzejniki płytowe higieniczne  typ CosmoNova HV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.  Wszystkie grzejniki będą zasilane od spodu. Zasilanie grzejników od spodu należy wykonać ze ściany (a nie z posadzki).  Przy grzejnikach płytowych higienicznych zaprojektowano głowice termostatyczne OVENTROP typu Uni LH . Na podejściach do grzejników zaprojektowano podwójne zawory kulowe kątowe.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg stanu istniejącego.

4. Uwagi końcowe.

- Dla instalacji wod.-kan. należy ułożyć ok. 50m kanalizacji z rur PVC ø160mm.

- W centrali wentylacyjnej zaprojektowano nagrzewnicę elektryczną o mocy 9,0kW( 400V). Dane techniczne centrali zawarto w załączniku.

- Prace będące w zakresie powyższej dokumentacji należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami określonymi w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II „ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż..

- Wszelkie zmiany urządzeń i instalacji należy uzgodnić z projektantem.

Opracowała: