1

## Teczka zawiera:

- Odpisy dokumentów

- Opis techniczny

- Obliczenia techniczne

- Rysunki techniczne :

-  rys. nr  1/E  Rzut Parteru - Instalacja elektryczna

-  rys. nr  2/E  Tablica rozdzielcza TR

2

1.  Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały:

-   Zlecenie inwestora

-   Podkłady budowlane

-   Wytyczne branżowe

-   Obowiązujące normy i przepisy

  - Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym instalacji    elektrycznej wnętrzowej Pracowni Endoskopii w szpitalu w Kościanie  przy ul. Szpitalnej 7   64-000 Kościan  i swym  zakresem obejmuje :

-  Zasilanie Pracowni Endoskopii

-  Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230 V

-  Instalację dla odbiorników technologicznych  230/400 V

-  Tablice rozdzielczą  TR

  - Zasilanie Pracowni Endoskopii

Zasilanie instalacji elektrycznej Pracowni Endoskopii zaprojektowano

obwodem wyprowadzonym z istniejącej tablicy rozdzielczej TE na parterze

i wykonanym  przewodem YKY 5x16 mm2 ułożonym pod tynkiem. Obwód

zabezpieczyć na  TE wyłącznikiem nadmiarowo – prądowym S 303 C 63A .

Trasę prowadzenia w/w obwodu pokazano na rys. 1/E niniejszej   	    	dokumentacji i zakończyć w tablicy rozdzielczej TR skąd wyprowadzona 	będzie i zabezpieczona cała instalacja pracowni.

3

  - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230 V

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w całym obiekcie  wykonać     	jako podtynkową z osprzętem pod tynkowym firmy Legrand jedynie w 	pomieszczeniach wilgotnych ( łazienkii i zmywalnie) z osprzętem 	podtynkowym uszczelnionym.

Obwody oświetleniowe wykonać przewodami  YDYp 750V o przekroju 1,5 mm2 a obwody gniazd wtykowych  przewodami o przekroju 2,5 mm2 z przewodem ochronnym PE. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych i osprzętu pokazano na rysunku 1/E gdzie określono równierz rodzaj zastosowanych opraw. Gniazda wtykowe w zależności od lokalizacji  instalowane będą na wysokości 1,2 m i 0,3 m  od poziomu posadzi  a wyłączniki instalacji oświetleniowej  instalować na wysokości 1,4 m od posadzki. Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych S 301 B 6A a obwodów gniazd wtykowych S 301 B 10A  i  S 301 B 16 A

  - Zasilanie urządzeń  technologicznych pracowni

Zasilanie urządzeń  technologicznych obiektu takich jak wentylatory, centrala nawiewna , agregat zewnętrzny klimatyzacji  itp.  wykonać przewodami typu YDY 750V 5x X mm2  lub 3x X mm2 z żyłą ochronną PE o przekrojach i zabezpieczeniach dobranych do mocy  zasilanych urządzeń. Poszczególne odbiorniki zasilić i zabezpieczyć w rozdzielni TR. Trasy

prowadzenia poszczególnych obwodów, rodzaj zastosowanych przewodów i wielkość zabezpieczeń pokazano na rys. nr 1/E  i nr 2/E

4

  - Tablica rozdzielcza TR  pracowni endoskopii

Dla projektowanej pracowni przewiduje się zabudowanie tablicy  rozdzielczej TR wnękowej zainstalowanej w miejscu pokazanym  na rys, 1/E  z której zasilana będzie cała instalacja pracowni. Tablicę zabudować w taki sposób aby jej dolnea krawędzie znajdowała się na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki.

Tablice rozdzielczą zaprojektowano na aparaturze i obudowie firmy Legrand w oparciu o program XL-Pro. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów wyprowadzanych z tablicy rozdzielczej przewiduje się wyłącznikami nadmiarowo prądowymi dobranymi dla każdego obwodu a w wydzielonych grupach odbiorników wyłącznikami różnicowo prądowymi.  Szczegółowy widok i schemat połączeń rozdzielni został pokazane na rys 2/E  niniejszego projektu .

.

  - Ochrona od porażeń :

Jako dodatkową ochronę przed skutkami porażeń prądem elektrycznym w całej 	projektowanej instalacji zastosowano szybkie wyłączenie.

Projektowaną instalację wykonać w układzie sieci TN-S zgodnie z wymaganiami  normy 	PN-IEC 60364 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

Dodatkowy przewód ochronny PE instalacji podłączyć do metalowych obudów 	urządzeń elektrycznych i bolców ochronnych gniazd wtykowych.  Ponadto na zasilaniu 	poszczególnych grup obwodów przewidziano zainstalowanie wyłączników różnicowo – prądowych o prądzie różnicowym 30 mA

5

  - Uwagi końcowe :

Całość prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej pracowni endoskopii wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o niniejszy projekt.  Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary instalacji wraz z przedłożeniem protokołów pomiarów.

Opracował :

……………………………….

/mgr inż.WojciechFalkiewicz /

6

2. Obliczenia  techniczne.

Dla projektowanej instalacji elektrycznej obiektu dokonano następujących obliczeń:

  - Bilans mocy obiektu.

  - Dobór wielkości zabezpieczeń poszczególnych linii kablowych Nn

  - Sprawdzenie spadków napięcia.

Ad.2.1  Bilans mocy zainstalowanej obiektu.

- Agregat chłodniczy					Pp1  =     3,9 kW

- Centrala nawiewna					Pp2  = 11,65 kW

- Gniazda 10A/230V					Pp3  =   10,0 kW

- Gniazda 16A/230V					Pp4  =     2,5 kW

- Zasilanie szynoprzewodu 16A			Pp5  =     3,0 kW

- Obwody oświetleniowe					Pp6  =     3,9 kW

- łączna moc zainstalowana				ΣPp  =  34,95 kW

Moc faktycznie zapotrzebowana obiektu / przyłączeniowa /

7

Ad.2.2	Znamionowy prąd zabezpieczenia linii dla zasilania tablicy       	     		rozdzielczej TR pracowni:

Prąd obciążeniowy Iob :

Zastosowano  przewód YDY 5 x 16 mm2 o obciżalności długotrwałej

Ic = 80 A

W istniejącej rozdzielni Nn ( TE ) obwód zasilający TR  zabezpieczyć   	wyłącznikiem nadmiarowym S 303 C 63 A

Gdzie I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia

Ib = 63 A  Przyjęto zabezpieczenie DPX – 63 A

- Zabezpieczenie linii  zasilającej agregat chłodniczy ( zewnętrzny )

Moc przyłączeniowa Pp1 = 3,9 kW.

Prąd obciążeniowy Iob :

8

Zgodnie z instrukcją obwód zabezpieczyć  Ib = 40 A

Zastosowano  kabel YDY 3 x 6 mm2 o obciążalności długotrwałej :

Ic = 46 A

Gdzie I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia

Przyjęto zabezpieczenie S 301 C– 40A

-Zabezpieczenie linii zasilającej Centralę nawiewną

Moc przyłączeniowa Pp2 = 11,65 kW.

Prąd obciążeniowy Iob :

Zastosowano  przewód YDY 5 x 4 mm2

9

Obwód w rozdzielni TR  zabezpieczyć  S 303 C 25 A

Gdzie I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia

-Zabezpieczenie linii kablowej zasilającej obwód gniazd 16A

Moc przyłączeniowa Pp4 = 3,0 kW.

Prąd obciążeniowy Iob :

Zastosowano  przewód YDY 3 x 2,5 mm2

Należy w rozdzielni TR zastosować zabezpieczenie 16 A

Gdzie I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia

10

Ib = 16A   Przyjęto zabezpieczenie S 301 C – 16A

Ad.2.3 Sprawdzenie spadków napięcia dla  poszczególnych linii kablowych Nn

Dla zasilania Tablicy Parterowej:

k = 83

lmax = 30 m

Pp  = 28 kW

S = 16 mm2

Dla zasilania Agregatu chłodniczego:

k = 14

lmax = 15 m

Pp  = 3,9 kW

S = 6 mm2

Dla zasilania Centrali nawiewnej :

k = 83

lmax = 20 m

Pp  = 11,65 kW

S =  4 mm2

11

Dla zasilania gniazda 16A (czajnik elektryczny) :

k = 14

lmax =20 m

Pp = 2.5 kW

S = 2,5 mm2

Opracował :      		         	                                                                      	            		      	       			                                                             	                                                                                    	                                                                ……………………………………

/ mgr inż. Wojciech Falkiewicz /