| IwoProjekt | PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA 62-020 SWARZĘDZ, os. Cegielskiego 7, tel. 8175-164, tel. kom. 0606 624 241 |
| --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
| OBIEKT: | ZOZ w Kościanie. Pracownia endoskopii Ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan |
| TEMAT: | Instalacje sanitarne z wentylacją i klimatyzacją |
| STADIUM: | P. B.-W. |
| BRANŻA: | Sanitarna |
| INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie |
| AUTORZY: | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
| Projektował: Opracował: | inż. Iwona Szymkowiak mgr inż. Anna Szymkowiak mgr inż. Izabela Grygier mgr inż. Wojciech Łuczak |  | luty 2010r. |

Poznań, dnia 20.02.2010r.

##### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że sporządzony projekt budowlano-wykonawczy Instalacji sanitarnych z wentylacją i klimatyzacją dla Pracowni endoskopii w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Kościanie, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane - Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Projekt jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.

Projektant:    inż. Iwona Szymkowiak                                                        ...............................

(podpis i pieczątka)

Sprawdzający:   mgr inż. Przemysław Dymalski                                       ...............................

(podpis i pieczątka)

# Zawartość projektu

- Strona tytułowa.

- Zawartość projektu.

- Opis techniczny.

- Zestawienie podstawowych materiałów.

- Spis rysunków  nr:

Rys. nr 1 – Rzut  parteru - instalacje wod.-kan.

Rys. nr 2 – Aksonometrie instalacji wodociągowych.

Rys. nr 3 – Rzut  parteru – instalacje c.o.

Rys. nr 4 – Rzut parteru – wentylacja mechaniczna.

Rys. nr 5 – Rzut parteru – klimatyzacja.

Załączniki: Karty katalogowe urządzeń.

## Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych wod.-kan.,

gazów medycznych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji

dla pomieszczeń Pracowni endoskopii w ZOZ w Kościanie.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny Pracowni endoskopii w ZOZ w Kościanie,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 116, poz. 985),

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna na terenie budowy,

- Inwentaryzacja instalacji dla potrzeb projektowania przeprowadzona we własnym zakresie,

- Wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Obowiązujące normy, normatywy i wytyczne projektowania.

2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera rozwiązania techniczne instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, gazów medycznych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń Pracowni endoskopii w ZOZ w Kościanie.

Zakres projektu obejmuje:

- instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje gazów medycznych,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- wentylację mechaniczną,

- klimatyzację.

3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych.

Opis ogólny.

Pracownia endoskopii został wydzielony na poziomie parteru istniejącego budynku Szpitala. Projektowana Pracownia endoskopii będzie wydzieloną  jednostką prowadzącą zabiegi kolonoskopii i gastroskopii.  Praca będzie się odbywać na trzy zmiany pacjentów z przerwami na sterylizację urządzeń, oraz dwie zmiany personelu.

3.1. Instalacje wod.-kan, i gazów medycznych.

Założenia:

- istniejące piony kanalizacji sanitarnej w obrębie projektowanych pomieszczeń Pracowni endoskopii,

- Istniejące rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na poziomie piwnic,

- istniejący węzeł cieplny bezpośredni niskoparametrowy na poziomie piwnic

Obliczenia techniczne.

Dane wyjściowe:

- ilość pracowników na dobę		- 8 (90dm3/prac.d)

- ilość pacjentów				- 4 (60dm3/pacj.d)

- współczynniki nierównomierności	Nd = 1,1 ,  	Nh= 1,1

Zapotrzebowanie wody dla celów gospodarczych wynosi:

Qśrd = 8 x 90 + 4 x 60 = 960dm3/d = 0,96m3/d

Qmaxd = 0,96 x 1,1 = 1,06m3/d

Qmaxh = 1,06 : 24 x 1,1 = 0,05m3/h

Ilość ścieków przyjmuje się równą zapotrzebowaniu wody  Qść = 0,96m3/d.

Instalacje wody zimnej i ciepłej.

Zaopatrzenie projektowanej Pracowni endoskopii  w wodę zimną i ciepłą należy wykonać z istniejących rurociągów wodociągowych zlokalizowanych w budynku pod stropem piwnic w korytarzu komunikacyjnym:

- woda zimna ø80

- woda ciepła ø80

- cyrkulacja    ø40

W tym celu należy w miejscach pokazanych na rysunku wykonać odgałęzienia dla projektowanych sekcji instalacyjnych Pracowni endoskopii.

Instalacje wodociągowe należy poprowadzić pod stropem piwnic i w miejscach wskazanych na rysunku wyprowadzić pionami na poziom pod strop parteru i stamtąd rozprowadzić do poszczególnych punktów poboru wody. Cyrkulację należy prowadzić równolegle do instalacji wody ciepłej i doprowadzić jak najdalej do punktów poboru wody.

Instalacje wodociągowe zaprojektowano z rur polipropylenowych system BORplus firmy WAVIN Metalplast Buk łączonych poprzez zgrzewanie. Następnie rury te należy zaizolować otuliną Thermaflex grub. 30mm.

Na podejściach do baterii stojących zamontować zawory odcinające kątowe ø15/3/8". Przejścia rur przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem pianką poliuretanową. Przy umywalkach zlokalizowanych w pomieszczeniach pracowni oraz pokoju obserwacyjnym należy zamontować baterie umywalkowe stojące bezdotykowe np. firmy „DELABIE”.

Na głównych odgałęzieniach instalacji zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające w przypadku awarii odcięcie fragmentu instalacji wodociągowej.

Po zamontowaniu instalacji wodociągowych należy przeprowadzić próbę szczelności przed zakryciem bruzd i zaizolowaniem rur, na ciśnienie 0,6 MPa a instalację c.w.u. poddać próbie dwukrotnie.

Gazy medyczne.

Pomieszczenia Pracowni endoskopii będą zaopatrywane w gazy medyczne zgodnie z technologią  Dostawcy oraz rozkładem instalacji w całym budynku. Punkty poboru tlenu przewiduje się w pracowniach na panelach ściennych  oraz w pokoju obserwacyjnym  zlokalizowane na ścianie na wysokości 1,4÷1,5 m od podłogi. Panele ścienne mają przygotowane końcówki dla instalacji tlenowej. Minimalna odległość instalacji tlenowej od innych instalacji powinna wynosić 20 cm. Instalację tlenową należy zakończyć w panelu z natynkowymi punktami poboru gazów. Instalacja tlenowa powinna być wykonana z rur miedzianych do gazów medycznych i prowadzona podtynkowo w ścianach lub osłonięta płytami G-K.

Instalacje  należy  prowadzić poniżej  przewodów elektrycznych.   Przewody biegnące pod tynkiem należy oznakować np. tlen kolorem niebieskim.

UWAGA: Trasy instalacji tlenowej będą ujęte w odrębnym projekcie opracowanym przez dostawcę urządzeń na podstawie wytycznych użytkownika.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów sanitarnych będą odprowadzane do istniejących pionów kanalizacyjnych zlokalizowanych w ścianie wewnętrznej obok szachów wentylacji grawitacyjnej. Odpływy od poszczególnych przyborów będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych prod. WAVIN Metalplast-Buk łączonych na pierścienie gumowe.

Miski   ustępowe   zaprojektowano  jako   wiszące   firmy   KOŁO   na   stelażu GEBERIT typu Duofix. W pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych zastosowano wyposażenie firmy KOŁO dostosowane do wymagań dla osób niepełnosprawnych.

Średnice przewodów i spadki przedstawiono na rzutach i rozwinięciach.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dane wyjściowe:

• zasilanie instalacji c.o. za pośrednictwem istniejącego bezpośredniego węzła cieplnego niskoparametrowego zlokalizowanego na poziomie piwnic budynku Szpitala,

• zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. wynosi:    Qco = 12850kW

• parametry czynnika grzewczego przyjęto 80/60°C,

• ogrzewanie wodne - pompowe, system zamknięty.

Bilans cieplny dla pomieszczeń Pracowni endoskopii opracowano w oparciu o normę PN-83/B-03406 oraz Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.

Współczynniki przenikania ciepła przyjęto zgodnie z normą PN-98/B-02020.

Dla zapewnienia normatywnych temperatur w pomieszczeniach Pracowni endoskopii zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym zasilaną z istniejących rurociągów c.o. 2xø100mm  zlokalizowanych pod stropem piwnic w korytarzu komunikacyjnym.

Główne przewody rozprowadzające instalacji c.o. będą prowadzone pod stropem piwnic i stamtąd będą zasilane grzejniki od spodu poprzez strop nad piwnicą. W najniższych punktach instalacji c.o. należy zamontować odwodnienia, a w najwyższych tj. na grzejnikach odpowietrzniki automatyczne kątowe firmy FLAMCO typ Flexvent H ½”.

Jako elementy grzejne w Pracowni endoskopii zaprojektowano grzejniki płytowe higieniczne zaworowe firmy „VNH-Wałcz" typu CosmoNova HV. Grzejniki zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia..." należy montować na wys. 12 cm od podłogi i 6 cm od lica ściany wykończonej.

Instalację c.o. zaprojektowano z rury wielowarstwowej PEX/AL./PE-RT system Tigris Alupex firmy WAVIN. Po wykonaniu próby szczelności na ciśnienie 0,9 MPa i przepłukaniu instalacji należy wykonać próbę na gorąco, a następnie izolację rur otuliną Thermaflex grub. 30 mm. Izolację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta z zastosowaniem kleju i elementów wykańczających.

Ponieważ  projektowane  grzejniki  wyposażone  są w wbudowane  zawory termostatyczne z nastawą wstępną i są zasilane od spodu, dlatego też projektuje się podejścia do grzejników ze ściany w celu łatwego utrzymania czystości podłogi. Podejścia do grzejników (gałązki) prowadzić w bruzdach w ścianach tuż nad posadzką. Przy grzejnikach zaprojektowano głowice termostatyczne firmy „OVENTROP" typ UNI LD z wbudowanym czujnikiem. Grzejnik standardowo wyposażony jest w odpowietrznik ręczny, ale zamiast niego należy zamontować  odpowietrzniki automatyczne kątowe firmy FLAMCO typ Flexvent H ½”. Na podejściach od spodu do grzejników zaprojektowano podwójne kurki kulowe „OVENTROP" typu Multiflex   F kątowe.

Przejścia rurociągów c.o. przez strop wykonać w tulejach ochronnych z uszczelnieniem pianką poliuretanową.

3.3. Wentylacja mechaniczna.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

|  | Nazwa pomieszczenia N Nazwa pomNazwa ieszczenia | Kubatura m3 | Ilość pow. went. m3/h | Krotność wymian n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | m3 | nawiew | wywiew | Wymian |
| 1. | Pokój obserwacyjny | 38 | 100 | 100 | 2,6 |
| 2. | Pracownia kolonoskopii | 69 | 200 | 100 | 3 |
| 3. | zmywalnia | 28,6 | 150 | 150 | 5 |
| 4. | Pracownia gastroskopii | 69 | 200 | 100 łazienkę | 3 |
| 5. | Pom. socjalne pielęgniarek | 22,5 | 100 | 100 | 4,4 |
| 6. | Pom. socjalne lekarza | 33 | 100 | 100 | 3 |
|  | 850m3/h | 650m3/h |  |

Zgodnie z wymaganiami w pomieszczeniach Pracowni endoskopii zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Z bilansu powietrza wentylacyjnego wynika, że ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń  wynosi:    Vn = 850m3/h,  Vw = 650m3/h.

Dla nawiewu świeżego powietrza zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewną, podwieszaną firmy „VTS Polska” typ VS-10-R-H-T o wydajności                V=850m3/h. Centrala wentylacyjna będzie zlokalizowana pod stropem pomieszczenia pielęgniarek podwieszona do sufitu na prętach gwintowanych i profilach firmy HILTI.

Dane techniczne centrali zawarte są w załączniku.

UWAGA: Centralę wentylacyjną należy mocować na wibroizolatorach.

Czerpanie świeżego powietrza zaprojektowano za pośrednictwem czerpni ściennej żaluzjowej, osiatkowanej o wym. 300x300mm zlokalizowanej  nad oknem pomieszczenia pielęgniarek.

UWAGA: Czerpnia powietrza będzie zlokalizowana nad oknem tymczasowo tzn. do czasu wykonania centralnej klimatyzacji kanałowej całego budynku.

W pomieszczeniach Pracowni endoskopii zaprojektowano nawiew powietrza

kanałami wentylacyjnymi wyposażonymi w kratki nawiewne firmy „SMAY” typ   STWS-P z przepustnicą regulacyjną typ GS.

UWAGA: Kanały wentylacyjne prowadzone pod stropem należy obudować płytą G-K.

W celu wytłumienia pracy instalacji wentylacyjnej zaprojektowano tłumik szumu kanałowy zlokalizowany na kanale nawiewnym za centralą.

W celu wywiewu powietrza z pomieszczeń Pracowni endoskopii  zaprojektowano dwa oddzielne układy wywiewne powietrza za pośrednictwem wentylatorów kanałowych firmy „Venture Industries” typ TD-500/160 o wydajności  V=350m3/h(W1) i V=300m3/h(W2)  montowanych na ciągach wentylacyjnych wprowadzonych do kominów wentylacji grawitacyjnej. Kanały wentylacyjne wywiewne będą wyposażone w kratki wywiewne firmy „SMAY” typ   STW-P z przepustnicą regulacyjną typ GS.

Pomieszczenia sanitarne.

Dla pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano zgodnie z „Rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r………zaprojektowano wentylatory łazienkowe firmy „Venture Industries” typ SILENT 100 i 300   zamontowane na kanałach  wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, które będą załączane od oświetlenia. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych przewiduje się za pośrednictwem otworów w dolnej części drzwi.

Wykonawstwo wentylacji mechanicznej.

Kanały główne  wentylacji mechanicznej należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy kanałów prostokątnych będą łączone na profile stalowe ocynkowane z uszczelkami gumowymi.  Instalacja będzie łączona przy zastosowaniu mas plastycznych posiadających atest PZH dopuszczenia do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

UWAGA: Kanały wentylacyjne dostarczane na budowę powinny być zafoliowane po uprzednim ich umyciu. Instalację należy wykonać w klasie szczelności B.

Po zmontowaniu kanałów należy instalację poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B/76001 z listopada 1996 r. Z próby należy sporządzić protokół. Po zakończeniu robót należy dokonać regulacji i pomiarów wydajności wszystkich kratek wentylacyjnych. Z pomiarów należy sporządzić protokół.

3.4. Klimatyzacja.

W celu zapewnienia komfortu pracy w pomieszczeniach  Pracowni endoskopii w ZOZ w Kościanie zlokalizowanych na parterze budynku Szpitala zaprojektowano klimatyzację w systemie  „multi split” serii „M” firmy „MITSUBISHI”.  W skład systemu wchodzą:

● 3 klimatyzatorów ściennych typ MSZ-GC25VA o mocy chłodniczej Qchł=2,5kW,

● 2 klimatyzatorów ściennych typ MSZ-GC35VA o mocy chłodniczej Qchł=3,5kW,

● jednostka zewnętrzna tj. agregat chłodniczy typ MXZ-8A140VA o mocy chłodniczej Qchł=14,0kW,

●  1 rozgałęźnik typ PAC-AK50BC do instalacji chłodniczej.

Klimatyzatory ścienne będą mocowane na ścianach działowych w miejscach wskazanych na rysunku.

Agregat chłodniczy należy umieścić na konstrukcji wsporczej, wypoziomowanej  na ścianie zewnętrznej klatki schodowej budynku Szpitala. Agregat montować na wibroizolatorach. Ciężar agregatu wynosi 128kg.

Instalację chłodniczą do klimatyzatorów ściennych  zaprojektowano z rur miedzianych przeznaczonych dla czynnika chłodniczego R410A i należy ją prowadzić  pod stropem pomieszczeń. Zaprojektowano przewody chłodnicze o średnicach podanych na rysunku. Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności (wg PN-ISO5149:1997) oraz osuszeniu, instalację należy napełnić czynnikiem chłodniczym R410A. Rury miedziane zaizolować otuliną Armaflex AC o grubości 30mm i prowadzić ze spadkiem 3%o w kierunku agregatu. Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić rurą PP (20x3,4mm do najbliższego pionu kanalizacyjnego i zasyfonować. Do sterowania klimatyzatorami zaprojektowano piloty przewodowe MITSUBISHI typ PAR-21MAAT-E umieszczone na ścianie obok wyłączników oświetlenia w każdym pomieszczeniu.

Dane techniczne urządzeń zawarto w załącznikach.

4. Wytyczne branżowe.

-	budowlane:

•   przed wykonaniem instalacji wentylacji należy sprawdzić które kominy wentylacyjne są wolne do wykorzystania,

• przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy rozeznać możliwości prowadzenia instalacji w posadzce tj. w warstwie styropianu, jeżeli jest on przewidywany w warstwach posadzkowych,

•  przygotować otwór w ścianie zewnętrznej na osadzenie czerpni ściennej                  ( wymiar otworu większy o 5cm od wymiaru urządzenia) – czerpnia tymczasowa.

-      elektryczne:

Należy doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń:

•   szafa zasilająco-sterująca centrali  nawiewnej podwieszanej

„VTS Polska” typ VS-10-R-H-T, V=850m3/h

N = 0,25kW (230V),							          kpl. 1

•   wentylator kanałowy „Venture Industries" typ TD500/160

V1 = 350m3/h , V2 = 300m3/h,    N = 68W (230V)                                        szt. 2

•   wentylator łazienkowy „Venture Industries" typ SILENT 100

V = 50 m3/h, N = 8 W (230V),						          szt. 2

•   agregat chłodniczy typ MXZ-8A140VA o mocy chłodniczej Qchł=14,0kW,

N = 3,9kW (400V),						          	          szt. 1

UWAGA: Jednostki wewnętrzne klimatyzacji będą zasilane elektrycznie z jednostki zewnętrznej ( agregatu).

-	akpia:

Sterowanie pracą układu wentylacji:

1. Należy zblokować pracę centrali  wentylacyjnej W1 z pracą wentylatorów kanałowych W1 i W2.

2. Wentylatory łazienkowe będą załączane wraz z oświetleniem i będą pracować z opóźnieniem czasowym 5min.

3.  Sterowanie     pracą    urządzeń     wentylacyjnych     należy    zlokalizować    w

pomieszczeniu    pielęgniarek .

5. Uwagi końcowe.

- Montaż instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania wykonać zgodnie
z wytycznymi producentów rur i urządzeń.

- Prace będące w zakresie projektu należy wykonać zgodnie z projektem oraz
zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych", a także zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i
p.poż.

- Wszelkie zmiany instalacji lub urządzeń należy uzgodnić z projektantem.

- Producentem centrali wentylacyjnej jest firma „VTS Polska” – Poznań.

- Dystrybutorem rur, armatury, białego montażu i grzejników jest firma BIMS Plus – Poznań lub region.

- Dystrybutorem nawiewników i wywiewników wentylacyjnych jest firma „SMAY” Kraków.

- Dystrybutorem wentylatorów kanałowych i łazienkowych jest firma „FOROS” Poznań.

- Wszystkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania robót muszą posiadać
odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

- Wszystkie instalacje powinny być wykonane jako kryte w bruzdach lub obudowane płytą G-K.

Opracowała:

Zestawienie podstawowych materiałów

I. Instalacje wody pitnej

1.Rura PE Tigris Alupex WAVIN 	  			ø 20x2,25		mb 100								ø 25x2,5		mb	25

2. Izolacja rur PE otuliną Thermaflex gr. 30 mm  	ø 20           		mb	100

ø 25			mb	25

3. Bateria umywalkowa stojąca							szt.	2

4. Bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa „DELABI”        			szt.	6

5. Bateria zlewozmywakowa stojąca						szt.	3

6. Bateria natryskowa ścienna							szt.	1

7. Bateria bidetowa 									szt.     1

8. Zawory kulowe odcinające do wody			ø 15			szt.	5	           						ø 20			szt.     4

9. Zawory kątowe przy dolnopłuku        		           ø15			szt.	2

10. Zawór odcinający  kątowy do baterii stojącej	ø15/ 3/8”		szt.	24

11. Przekucia otworów w ścianach i stropach dla rur do ø25 z izolacją	szt.     15

12. Dodatki i próby

II. Kanalizacja sanitarna.

1. Rura  PVC-U kanalizacyjna				ø 50			mb	15

ø 75			mb	8

ø 110			mb	8

2. Umywalka porcelanowa z syfonem i półnogą					kpl.	3

3. Umywalka porcelanowa kołowa nablatowa z syfonem 			kpl.	2

4. Umywalki technologiczne z syfonem						kpl.     2

5. Zlewozmywak blaszany jednokomorowy z ociekiem i syfonem		kpl.	2

6. Zlewozmywak  blaszany jednokomorowy z syfonem			kpl.     1

7. Miska ustępowa wisząca  z zestawem montażowym i deską sedesową	kpl.	2

8. Bidet wiszący z zestawem montażowym					kpl.	1

9. Brodzik  akrylowy półokrągły 90x90 z syfonem i kabiną natryskową	kpl.	1

10. Dodatki

III. Instalacja c.o.

1. Rura polietylenowa wielowarstwowa PEX/AL/PE-RT  Tigris Alupex WAVIN

ø 16 x 2					mb   60

ø 20 x 2,25					mb   30

ø 25 x 2,5					mb   12

ø 32 x 3					mb   10

2. Izolacja otuliną Thermaflex grub. 30mm - rury PE-RT

ø 16						mb   60

ø 20						mb   30

ø 25						mb   12

ø 32						mb   10

3. Grzejniki płytowe higieniczne VNH Wałcz CosmoNOVA

typ	20HV   – 600/720			szt.    2

20HV   – 600/800			szt.    8

20HV   – 600/1000			szt.    1

20HV   – 600/1200			szt.    2

20HV   – 900/800			szt.    2

4. Głowica termostatyczna OVENTROP  typ UNI LD		                     szt.  15

5. Podwójny kurek kulowy, kątowy  typ Multiflex F ø 15	                     szt.  15

6. Zawór regulacyjno-pomiarowy OVENTROP – Hydrocontrol R	ø 15	szt.    1

7. Dodatki i próby

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

LINIA N1                                                              	 ww – wykonanie warsztatowe

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czerpnia ścienna żaluzjowa osiatkowana 300x300mm | Szt. 1 | Ww |
| 2 | Kanał went. 300x300, L=600mm | Szt. 1 | Ww |
| 3 | Redukcja 500x220 L=250 | Szt. 1 | Ww |
| 4 | Centrala nawiewna podwieszana typ VS-10-R-H-T z automatyką wg załącznika do projektu, | Kpl. 1 | „VTS Polska” |
| 5 | Kolano went. 500x220 / 90° | Szt. 1 | Ww |
| 6 | Tłumik szumu kanałowy 500x220 L=1000 | Szt. 1 | Ww |
| 7 | Kanał went. 500x220 ze sztucerem 225x125 L=500 | Szt. 1 | Ww |
| 8 | Redukcja 500x225/200x200 ze sztucerem 225x125 L=500 | Szt. 1 | Ww |
| 9 | Kanał went. 200x200 ze sztucerami 225x125 | Mb 10 | Ww |
| 10 | Redukcja symetryczna 200x200/225x125 L=300 | Szt. 1 | Ww |
| 11 | Kanał went. 225x125 L=600 | Szt. 1 | Ww |
| 12 | Kratka went. nawiewna typ STWS-P 225x125 z przepustnicą regulacyjną typ GS | Kpl. 7 | „SMAY” |
| 13 | Kratka went. nawiewna typ STWS-P 325x125 z przepustnicą regulacyjną typ GS | Kpl. 1 | „SMAY” |

LINIA W1          						 ww – wykonanie warsztatowe

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kratka went. wywiewna typ STW-P 225x125 z przepustnicą regulacyjną typ GS | Kpl. 2 | „SMAY” |
| 2 | Kratka went. wywiewna typ STW-P 325x125 z przepustnicą na wlocie bocznym ø160 | Kpl. 5 | „SMAY” |
| 3 | Kanał went. 225x125 z kształtkami | mb. 10 | Ww |
| 4 | Kanał went. 200x200 z kształtkami | mb. 4 | Ww |
| 5 | Przepustnica jednopłaszczyznowa ø160 | Szt. 1 | Ww |
| 6 | Wentylator kanałowy typ TD-500/160 | Szt. 1 | Venture Industries |

LINIA W2          						 ww – wykonanie warsztatowe

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kratka went. wywiewna typ STW-P 225x125 z przepustnicą regulacyjną typ GS | Kpl. 3 | „SMAY” |
| 2 | Kanał went. 225x125 z kształtkami | mb. 5 | Ww |
| 3 | Kanał went. 200x200 z kształtkami | mb. 8 | Ww |
| 4 | Przepustnica jednopłaszczyznowa ø160 | Szt. 1 | Ww |
| 5 | Wentylator kanałowy typ TD-500/160 | Szt. 1 | Venture Industries |

Klimatyzacja.

| 1. | Klimatyzacja system „Multi Split” seria „M”: - klimatyzator ścienny typ MSZ-GC25VA szt. 3 - klimatyzator ścienny typ MSZ-GC35VA szt. 2 - agregat chłodniczy typ MXZ-5A140VA Qchł=14,0kW - automatyka - rozgałęźnik typ PAC-AK50BC - orurowanie chłodnicze : Cu ø6,35, ø9,52, ø15,88 z izolacją - skropliny PP ø20x3,4 | kpl. 1 | MITSUBISHI ELECTRIC Poznań |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Konstrukcja wsporcza pod agregat chłodniczy | Szt. 1 | Ww |
| 3. | Pilot przewodowy typ PAR-21MAAT-E | Szt. 5 | MITSUBISHI |

POZOSTAŁE URZĄDZENIA

1.Wentylator łazienkowy „Venture Industries” typ SILENT 100         		szt. 2

2. Kanał went. SPIRO ø100 z kształtkami					mb 3