Kościan , 05.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

- W nawiązaniu do odpowiedzi  Zamawiającego nr 20 z dnia 24.11.2011 , w której to Zamawiający określił, że zestawy nadłóżkowe  należy ująć w branży niskoprądowej, a punkty poboru w branży gazów medycznych montowanych podtynkowo , prosimy o ustosunkowanie się do projektu gazów medycznych, w którym to punkty poboru  są montowane w zestawie nadłóżkowym, a nie podtynkiem . Mając na uwadze estetykę wykonania (bez niepotrzebnego wykucia w ścianie pod punkty poboru, lecz umiejscowienia ich w zestawie nadłóżkowym) oraz  ergonomię użytkowania (wszystkie elementy zestawu w jednym miejscu: czyli punkty poboru, gniazdka elektryczne, oświetlenia) zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zestawy nadłóżkowe wraz z otworowaniem pod punkty poboru należy wycenić w branży niskoprądowej, a punkty poboru w branży gazów medycznych .

Odp. W projekcie gazów medycznych we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w gazy medyczne zastosowano podtynkowe punkty poboru typu AGA MC 70 ( opis techniczny gazów medycznych pkt.47.3). Zestawy nadłóżkowe ( kasety elektryczno – oświetleniowe) wraz z otworami pod system przyzywowy należy wycenić w branży niskoprądowej a punkty poboru w branży gazów medycznych.

- W nawiązaniu do odpowiedzi  Zamawiającego nr 20 oraz 23 z dnia 24.11.2011 prosimy o korektę podanego przez Zamawiającego wyposażenia Zestawów nadłóżkowych na Sale Wzmożonego Nadzoru w ilości gniazd elektrycznych. W wyposażeniu Zestawu nadłóżkowego podanym przez Zamawiającego znajdują się 3 szt gniazd elektrycznych. Z doświadczenia informujemy, że taka ilość gniazd elektrycznych będzie dla Zamawiającego niewystarczająca. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że w Zestawie nadłóżkowym na Salę Wzmożonego Nadzoru należy ująć 6 szt gniazd elektrycznych, a także 3 gniazda ekwipotencjalne na jedno stanowisko.

Odp. Tak. W zestawach nadłóżkowych na salę Wzmożonego nadzoru należy ując 6 szt. Gniazd elektrycznych a także 3 gniazda ekwipotencjalne na 1 stanowisko.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………