Kościan , 06.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

- Na rys Pw E-01 a w pomieszczeniu P 1.005 zaznaczono miejsce doprowadzenia energii elektrycznej. Czy należy doliczyć zasilanie do tego punktu? Jeśli tak, proszę o podanie skąd należy doprowadzić zasilanie do tego punktu oraz typy i przekrój kabla zasilającego.

Odp. Doprowadzenie zasilania do siłownika zrealizować przewodami typu NHXH 180/E90 3x2,5 mm2 p/t  z tablicy głównej na 2p. TRP2.

- Czy w zakres robót nie wchodzą żadne roboty demontażowe w zakresie instalacji sanitarnych?

Odp. Na obiekcie mogą występować istniejących instalacji sanitarnych ( np. elementy wywiewek dachowych ), które należy zdemontować na 2 piętrze. Zakres w/w robót Zamawiający wykona we własnym zakresie.

- W opisie technicznym instalacji wod-kan mowa jest o przeniesieniu istniejących hydrantów   przy   klatce   schodowej.   Czy   należy   te   przeniesienia   uwzględnić   w kosztorysie?

Odp. Wszystkie prace związane z klatką schodową K3 przewidziane są na ETAPII inwestycji

- W przedmiarach na instalacji co. i wod-kan nie uwzględniono drzwiczek rewizyjnych. Czy należy doliczyć drzwiczki rewizyjne w kosztorysie?

Odp. Tak.

- Zgodnie z projektem w piwnicy należy wykonać podkład gruntujący np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS oraz izolację przeciwwilgociową z pap w tym z papy podkładowej zgrzewalnej Icopal Fundament Szybki Profil SBS. Czy powyższe prace wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, gdyż nie zostały uwzględnione w przedmiarze? Jeśli tak to czy należy jej wycenić ?

Odp. Pomieszczenia techniczne (P-1.005) w piwnicy wchodzi w zakres ETAPU I inwestycji. Prace związane z wykonaniem warstw podsadzkowych w tym pomieszczeniu należy uwzględnić zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą i policzyć w kosztorysie. Patrz opis techniczny architektura załącznik nr 2 do opisu( Przegrody – układ warstw)

- Zgodnie z projektem w pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje przeciw zalewową podposadzkową. W przedmiarze nie uwzględniono tych prac związanych z wykonaniem tych instalacji.

Odp. W projekcie architektury wskazano pomieszczenia „mokre”, w których należy wykonać izolację przeciwzalewową podposadzkową . Izolację przeciwzalewową zaprojektowano również na ścianach w obszarach wskazanych w projekcie – załącznik nr 2 do opisu architektury (Przegrody układ warstw, Uwagi ogólne). Prace związane z wykonaniem w/w izolacji należy uwzględnić w kosztorysie.

- Zgodnie z projektem podłogę na gruncie w piwnicy należy zaizolować styropianem EPS 200-036, co nie zostało uwzględnione w przedmiarach. Proszę o informacje czy należy te prace wykonać. Jeśli tak to, w którym miejscu doliczyć to do kosztorysu.

Odp. patrz pkt 5. Koszty związane z wykonaniem izolacji termicznej podłogi na gruncie należy policzyć w kosztorysie w dziale podłoża, posadzki, podłogi.

- Zgodnie z projektem w przegrodach poziomych Pgl, Pg2 i Pg3 należy wykonać jastrych cementowy grub. 5 i 6 cm. W przedmiarze uwzględniono grubość 4 cm. Proszę o informacje czy należy wykonać warstwę grub. 5 i 6 cm i czy te prace należy doliczyć do kosztorysu?

Odp. Grubość jastrychów cementowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Prace te należy policzyć w kosztorysie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem jako nadrzędne należy traktować rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym.

- Czy prace w pomieszczeniu technicznym wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to proszę o informację czy do kosztorysu należy doliczyć: izolacje termiczną, izolacje przeciwwodną, podkład gruntujący.

Odp. Patrz odpowiedź pkt 5.

- Proszę o wskazanie w którym miejscu w projekcie zostały wyszczególnione kominy na dachu 2 pietra, które należy wykonać w I etapie prac. Proszę o podanie ich wymiarów, wysokości ( do projektu załączono jedynie skany przepisów dotyczących wymagań dla usytuowania wylotów komina) i czy prace te należy doliczyć do kosztorysu ofertowego.

Odp. Na dachu nad 2 piętrem w I etapie prac w zakresie istniejących kominów należy:

Kominy w osi E i F:

- zdementować istniejące czapy i wykonać nowe czapy kominów z płyty betonowej zbrojonej gr. Min 8 cm ze spadkiem i kapinosami,

- komin pomalować elewacyjną farbą silikonową w kolorze elewacji,

Komin w osi G ;

- zdemontować istniejącą czapę  i przegródki między wylotami, nadmurować komin o ok 60 cm ( od spodu istniejących otworów wywiewnych do spodu nowej czapy), spód projektowanych otworow wywiewnych na poziomie min. +11,62 m,

- czapę komina wykonać z płyty betonowej zbrojonej gr, 8 cm, ze spadkiem  i kapinosem,

- wykonać nadmurowany fragment i całość pomalować elewacyjną farbą silikonową w kolorze elewacji,

Komin w osi H ;

- zdemontować istniejącą czapę i przegródki między otworami wywiewnymi,

- nadmurować komin o ok 60 cm od spodu istniejących otworów wywiewnych,

- wykonać nową czapę z płyty betonowej zbrojonej gr 8 cm płaską z otworami,

- przdłuzyć przewody wentylacyjne 3 rurami na podtsawach kominowych redukcyjnych z blachy ocynkowanej ( 3 szt) . Każda podstawa wyprowadza powietrze z dwóch kanałów wentylacyjnych np. firmy Darco lub równoważne,

Wylot powietrza na poziomie min +12,90 m. Rury zakończyć daszkami np. firmy Darco lub równoważne.

- wszystkie podstawy dodatkowo zabezpieczyć od góry opierzeniem uszczelniającym z blachy ocynkowanej,

Otwory wylotowe kominów w osi E, F, i G należy zabezpieczyć demontowalną siatką przeciw ptakom i większym owadom. Wszystkie kominy należy docieplić w przestrzeni stropodachu wentylowanego.

Wymiary kominów zostały przedstawione na rysunku architektury  Pw_Ar_08a ( Rzut 3 piętra  - blok operacyjny) oraz na szkicu załączony do strony Zamawiającego.

- Zgodnie z projektem - opis techniczny obudowę przewodów wentylacji należy wykonać z płyt p-poż. Promaxon typ A o odporności ogniowej El 60. Mając na uwadze wysoką cenę na 1 m2 przywołanej płyty proszę o konkretne wskazanie na rysunku, w którym miejscu należy zastosować płytę i czy należy te prace doliczyć do kosztorysu?

Odp. Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej przebiegającej przez 2 piętro, obsługujące pomieszczenia na kondygnacjach znajdujących się w innej strefie pożarowej ( np. piwnicy, parteru. 1 piętra ) należy obudować do klasy odp. ogn EI60 zgodnie z zasadami przyjętego przez wykonawcę systemu. W projekcie wskazano przykładowy system – można zastosować system równoważny. Kominy wentylacyjne obudowane ściankami gr. 12 cm z betonu komórkowego ze względu na posiadaną odporność ogniową EI 120 nie wymagają dodatkowej obudowy do klasy EI60. W przypadku jednak występowania kilku par kanałów obsługujących odrębne kondygnacje a znajdujących a znajdujących się we wspólnej obudowie ze ścian z betonu komórkowego, należy zespoły kanałów wydzielić obudowami EI60 z płyt p.poż. Pozostałe kominy (nie posiadające obudowy ze ścian z betonu kom.) wymagają zabezpieczenia do EI60 - np. w miejscu występowania ścianek g-k obudowujących elementy wyposażenia sanitarnego w łazienkach). Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie obudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej do klasy EI60 i policzyć te prace w kosztorysie.

- Zgodnie z projektem wykonawczym, uzupełnić strop należy zamontować belki stalowe HEA 220 długości 600cm, belki stalowe HEA 140 dług. 295 cm oraz inne, proszę o wskazanie w którym miejscu w przedmiarze zostały wycenione te prace?

Odp. Belki stalowe podpierające uzupełniające wy lewki stropowe występują w poz. 2.2, 2.4, 2.11, 2.10, 2.10A, 2.9, 2.12. 2.3, 2.5, 2.1. Belki stalowe powinny być ujęte w kosztorysie ofertowym zgodnie z zakresem opracowania dla I etapu inwestycji. Załączono zestawienie stali.

- Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 63 i 80 przedmiaru: montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich: płyty krzyżowo - zbrojone?

Odp. Dotyczy zbrojenia wylewek stropów  i  belek , nadproży.

- Proszę o wyjaśnianie czy poz. 88 przedmiaru dotyczy izolacji cieplnej stropów czy stropodachów? Jeśli stropodachów wentylowanych proszę o sprecyzowanie z czego należy ją wykonać, w projekcie została ta informacja pominięta. Proszę również o wyjaśnienie z czego wynika obmiar 29,3*10,24m? z załączonego do projektu rysunku, który tylko częściowo obrazuje stropodach nad II piętrem wynika iż szer. wynosi 5,825m.

Odp. Pozycja 88 przedmiaru dotyczy stropodachu wentylowanego (przestrzeń między stropem a płytami korytkowymi). Zgodnie z projektem izolację termiczną stropodachu wentylowanego należy wykonać z granulatu ze skalnej wełny mineralnej (λ=0,043 W/m2K) gr.15cm - opis techniczny architektury, załącznik nr 2 do opisu architektury (przegroda oznaczona jako Sdi1), rysunek nr Pw_ Ar_ 12b. Przyjmując grubość izolacji termicznej zakładano, że warstwy stropodachu zostały wykonane zgodnie z projektem archiwalnym (płyty kanałowe gr.24cm, 1x papa asfaltowa, styropian gr.10cm, 1x papa, szlichta cementowa gr.3,5cm). W przypadku braku warstw na istniejącym stropie, zawartych w projekcie pierwotnym budynku (styropian gr.10cm, szlichta cem. gr.3,5) należy zwiększyć grubość izolacji termicznej - granulatu - aby uzyskać przyjętą w projekcie izolacyjność przegrody. Prawidłowy obmiar to 200m2.

- Proszę o informacje - rysunek i opis z czego mają być wykonane balustrady schodowe, jest to niezbędne celem dokonania prawidłowej wyceny.

Odp. Wykonanie nowych balustrad na klatce schodowej K1 przewidziane jest w II etapie inwestycji. W I etapie realizacji istniejącą konstrukcję balustrady należy oczyścić i dwukrotnie pomalować farbą olejną w kolorze wykończonej balustrady. Przestrzenie pomiędzy konstrukcją należy wypełnić - rodzaj, kolor materiału i wymiary dopasować do istniejącego wypełnienia (płyty z poliwęglanu komorowego). Rozwiązanie to jest rozwiązaniem tymczasowym.

- Proszę o informacje - rysunek i opis z czego mają być wykonane balustrady przy podjazdach, jest to niezbędne celem dokonania prawidłowej wyceny.

Odp. Balustrada i pochwyt przy pochylni i schodach zewnętrznych przy klatce schodowej K3 budynku oddziału wewnętrznego są w zakresie etapu II inwestycji.

- W pozycji 182 przedmiaru wyceniono wycieraczki do obuwia. Proszę o sprecyzowanie jaki ma być wymiar wycieraczek, z czego maja być zrobione i czy mają być zlicowane z poziomem posadzki?

Odp. Wykonanie wycieraczek zewnętrznych należy do zakresu etapu II inwestycji.

- Proszę o wyjaśnienie jaki zakres prac należy wycenić pozycji nr 151: renowacja okładzin schodowych istniejących?

Odp. Renowacja okładzin schodów istniejących dotyczy klatki schodowej K3 i wchodzi w zakres etapu II inwestycji.

- Proszę o jasne wskazanie jaki zakres prac malarskich należy wykonać. Czy należy malować całą śluzę przy windzie od poziomu piwnicy do ostatniej kondygnacji czy tylko w obrębie II piętra.

Odp. Zakres prac malarskich obejmuje całą śluzę.

- Czy Zamawiający wymaga by okna 016, 09, 024 i 023 posiadały atesty dotyczące funkcji oddymiania, czy mogą być to zwykłe okna wyposażone w siłowniki?

Odp. Okna należy wykonać zgodnie z Aprobatą techniczną ITB AT-15-2275/2010 - Zestaw wyrobów do wykonywania okiennego systemu oddymiania mcr-OSO.

- W kosztorysie nie uwzględniono zasilania do odbiorów z tablicy TBS to znaczy: zasilania pomp APS MAXI20, APS MAXI15, AT100B, AT63B, AT40A, AT21A oraz 2x sprężarki. Czy należy w/w odbiory doliczyć do oferty?

Odp. Tak, z tablicy TBS.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………