Kościan , 08.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

Pytanie nr 10:

Zwracam się z kilkoma pytaniami dotyczącymi dźwigu:

Jaki rodzaj napędu przewidział inwestor tj.czy elektryczny, czy hydrauliczny?

Jaka jest prędkość podnoszenia dźwigu?

Jaka ma być szerokość otwarcia drzwi dźwigu w świetle?

Jaki jest standard wykończenia kabiny i drzwi szybowych?

Jakie przewidziano wyposażenie dźwigu (rodzaj sterowania, funkcje specjalne, poręcze,

odbojnice, lustro, komunikaty głosowe w kabinie, częstość rozruchów na godzinę)?

| Typ dźwigu | Rodzaj | Osobowy do przewozu łóżek i 2 osób personelu |
| --- | --- | --- |
|  | napęd | elektryczny, bez red u kto rowy, wyposażony w: • system częstotliwościowej regulacji prędkości, zapewniający łagodność zatrzymywania się i startu kabiny |
|  | Maszynownia | bez maszynowni, napęd ulokowany w nadszybiu, tablica sterowa wbudowana w ościeżnicę najwyższego przystanku lub w jego pobliżu, wykonana ze stali nierdzewnej satyna, |
|  | Udźwig | 1600 kg/21 osób |
|  | Prędkość | 1 m/s |
| Kabina | Wymiary w świetle | 1400 x 2400 x 2200 mm |
|  | Metalowa, przelotowa, model szpitalny wykonany z antyseptycznej staii powlekanej w kolorze białym, wyposażona w: • wyświetlacz cyfrowy informujący o aktualnym kierunku jazdy • kurtynę świetlną • wentylator mechaniczny załączany automatycznie • sygnalizację przeciążenia graficzną lub dźwiękową • panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny, z podświetlanymi przyciskami z grafiką BrailTa, • listwy przypodłogowe • specjalne odboje antyseptyczne pochłaniające energię uderzeń oraz poręcze • lustro jasne, nad poręczą • oświetlenie stałe jarzeniowe przeciwolśnieniowe w suficie podwieszanym ze stali nierdzewnej, załączane automatycznie po otwarciu drzwi kabiny • oświetlenie awaryjne akumulatorowe • podłoga - wykładzina antypoślizgowa, wytłumiona, antyseptyczna podwinięta dla łatwego utrzymania czystości |
| Drzwi kabinowe | Automatyczne • teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach 1300 x 2000 mm • napęd silnikiem z regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i otwierania • wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej „satyna" • wyposażone w układ automatyki powodujący ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę |
| Drzwi szybowe | Automatyczne |
|  | • teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach 1300 x 2000 mm • wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej „satyna" • o odporności ogniowej El 60 3 szt. |
| Szyb | O wym. 2400x2780 mm |
| Nadszybie | 3900 mm |
| Podszybie | 1500 mm |
| Przystanki/dojścia | 6/7 |
| Hp | 12,9 m dla wersji przelotowej 180 stopni |
| Sterowanie | Elektroniczne, mikroprocesorowe zbiorcze góra- dół |
| Zasilanie | 400 V/50Hz |
| Wyposażenie dodatkowe | • wyświetlacz cyfrowy na każdym przystanku • sygnalizatory aktualnego kierunku jazdy • awaryjny ekspresowy zjazd po otrzymaniu sygnału z systemu pożarowego budynku • sterowanie dźwigu wyposażone w system zjazdu pożarowego, aktywowany za pomocą stacyjki pożarowej lub czerwonej kasety pożarowej z szybką dla zrealizowania zjazdu na przystanek na poziomie terenu • pokrywy kaset wezwań ze stali nierdzewnej • dźwig będzie przygotowany do zainstalowania łączności ze służbami ratunkowymi wg normy EN81-28 o systemach alarmowych /właściciel doprowadza linię telefoniczną lub dostarczy oprogramowanie do instalowania systemu GSIW • automatyczny wyłącznik wentylatora i oświetlenia kabiny w przypadku postoju dźwigu ponad 5 sek. • zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika • zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz • zabezpieczenie przed przekroczeniem programowanego czasu jazdy między przystankami |
| Ilość startów | 120/h ( przy temp otoczenia = <30°) |
| Moc silnika | Ok. 14,5 kW |

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………