Kościan , 08.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

- W przypadku zastosowania klap p-poż z topikiem co podaje sygnał do wyłączenia central wentylacyjnych po zamknięciu klap?

Odp. Automatyka centrali posiada styk do przyjęcia sygnału wyłączającego centralę w momencie powstania pożaru. Jednak w istniejącym obiekcie nie ma systemu sygnalizacji pożaru. Zamknięcie którejkolwiek z odcinających klap p.poż nie musi powodować wyłączenia centraliwentylacyjnej

- Czy istnieje opracowany scenariusz pożarowy?

Odp. W zawiązku z tym, że budynek nie jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru, nie opracowano odrębnego dokumentu pt. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

- Zgodnie z projektem na płycie fundamentowej przedsionka przed dźwigiem należy wykonać izolacje przeciwwodną płyty fundamentowej. Czy należy do prace wykonać gdyż nie uwzględniono ich w przedmiarze?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 4.

- Zgodnie z projektem - opis techn. konstrukcji należy rozebrać płyty kanałowe po 2 szt. Przy każdej płycie żelbetowej. Powyższe roboty nie zostały uwzględnione w pracach rozbiórkowych. Proszę o informacje gdzie należy te prace doliczyć.

Odp. dot. 3 i 4; W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym.

Należy uwzględnić wykonanie zabezpieczenia izolacją przeciwwodną projektowanej płyty fundamentowej, ścian szybu dźwigowego i śluzy oraz istniejących ścian i ław fundamentowych zgodnie z projektem, z uwzględnieniem zabezpieczenia przerw roboczych taśmą KAB lub taśmą bentonitową oraz uszczelnienia dylatacji między częścią projektowaną a istniejącą. Zgodnie z projektem w podszybiu oraz śluzie należy również wykonać izolację od wewnątrz.

- Zgodnie z projektem okna 023 i 022 należy wykonać jako antywłamaniowe. Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających antywłamaniowość kompletnego okna, jeśli tak proszę o wskazanie przykładowego producenta takiego okna, czy wystarczy zastosowanie szyby klasy P4 i okuć antywłamaniowych? Jeśli tak, proszę o uszczegółowienie, czy mają to być okucia WK1 czy WK2?

Odp. Okno powinno spełniać wymagania okna o klasie antywłamaniowej WK2 - m.in. szklenie P4, okucia z zabezpieczeniem WK2.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi D04, D10, Dl 1 i D12 o niższej, standardowej izolacyjności akustycznej od wymaganej w projekcie 25dB? Podkreślamy, że zaproponowany w projekcie producent drzwi - Porta - nie wykonuje drzwi akustycznych o wymiarach 110 ani przeszklonych.

Odp. Zgodnie z normą PN-B-02151-3 (Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania) wymagana wartość wskaźnika R'Aimin dla drzwi między:

- pokojami chorych a korytarzem wynosi 20-25 dB z zaleceniem większych wartości wskaźnika (dotyczy drzwi D.10 „110", D.04 „90" do sali chorych P2.041).

- gabinetami lekarskimi, pokojami lekarzy, pielęgniarek a korytarzem wynosi 25dB (dotyczy drzwi D. 12 „90")

Drzwi o symbolu D.10 (do sal chorych) - wskazany w przykładzie producent 'Porta drzwi' może wykonać drzwi o podwyższonym standardzie izol. akustycznej w wymiarze światła przejścia „110", w oparciu o dopuszczenie jednostkowe na bazie konstrukcji drzwi 27dB. Takie drzwi należy przyjąć i odpowiednio wycenić.

Drzwi o symbolu D.04 (do sali chorych) - wskazany w przykładzie producent 'Porta drzwi' może wykonać drzwi o podwyższonym standardzie izol. akustycznej z przeszkleniem w wymiarze światła przejścia „90", w oparciu o dopuszczenie jednostkowe na bazie konstrukcji drzwi p.poż. 32dB. Takie drzwi należy przyjąć i odpowiednio wycenić.

Drzwi o symbolu D.04 do pomieszczeń socjalnych pielęgniarek (2szt.) można wykonać jako drzwi o symbolu D.04a (tj. bez wymagań izolacyjności akustycznej) ze szkłem przeziernym. Takie drzwi należy przyjąć i odpowiednio wycenić.

Drzwi drewniane przeciwpożarowe pełne EI30 o symbolu D.11 „90" do serwerowni (P2.096) - nie zaleca się zastosowania drzwi o niższej standardowej izolacyjności akustycznej, ze względu na funkcję pomieszczenia. Producent wskazany w przykładzie deklaruje klasę izolacyjności akustycznej dla drzwi EI30 Rw =32dB.

Drzwi o symbolu D.12 należy wykonać zgodnie z projektem.

- Proszę o sprecyzowanie, czy drzwi na rzucie II p. do dźwigu między pom. Pro Morte a serwerownią o odporności ogniowej EI60 to drzwi od dźwigu czy niezależne drzwi, jeśli niezależne proszę o podanie ich wymiarów, rodzaju i parametrów.

Odp. W/w drzwi są drzwiami do dźwigu o odporności ogniowej EI60.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w drzwiach ogniowych aluminiowych kształtowników o głębokości mniejszej od wymaganej w projekcie jeśli pomimo tego drzwi posiadać będą wymagane aprobaty?

Odp. Ślusarka w aluminiowym systemie przeciwpożarowym musi posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i spełniać warunek drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej zgodnej z projektem. Dopuszcza się zastosowanie kształtowników o mniejszej głębokości pod warunkiem, że całość ślusarki aluminiowej (drzwi, witryny, okna stałe) zostaną wykonane z jednakowego spójnego pod względem wizualnym systemu, a głębokość profili zapewni odpowiednią statykę ślusarki i klasę odporności ogniowej

- Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obmiar w pozycji 108 - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty gipsowo - kartonowej Rigips - Rigimetr w ilości 817,07m2.

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym. Ilość sufitów podwieszanych może zawierać rezerwę na obudowy i zmiany wysokości sufitu podwieszanego.

- Po sumowaniu pozycji przedmiaru dotyczących wykonania sufitów wynika, iż należy wykonać 2231,12 m2 sufitów, proszę o szczegółowe wskazanie, które sufity należy dodatkowo wykonać skoro powierzchnia II pietra wynosi 1674,44m2?

Odp. Zgodnie z projektem w etapie I inwestycji należy wykonać sufity podwieszane na 2 piętrze oraz w śluzie przed dźwigiem na wszystkich kondygnacjach.

- W pkt 11.7 opisu architektury przedstawiono zaprojektowane strefy pożarowe wydzielając II strefy. Widnieje również tam zapis, iż każdą kondygnację można traktować jako odrębna strefę pożarową- proszę o jednoznaczne określenie stref pożarowych w celu prawidłowego przyjęcia ilości zabezpieczeń p-poż.

Odp.  Zaprojektowano podział części budynku objętej opracowaniem na 2 strefy pożarowe

- strefa pożarowa nr I (kat. zagrożenia ludzi ZL II) - cała kondygnacja 2 piętra, część kondygnacji 3 piętra (blok operacyjny) oraz szyb dobudowywanego dźwigu łóżkowego.

- strefa pożarowa nr ii (kat. zagrożenia ludzi ZL III) - cała kondygnacja 4 piętra oraz szyby małych dźwigów towarowych czystego i brudnego łączącego 3 piętro z 4 piętrem.

- pomieszczenie (śluza) przed dźwigiem łóżkowym na poziomie piwnicy, parteru i 1 piętra projektuje się jako włączenie do istniejących stref pożarowych na każdej kondygnacji.

- istniejący dźwig łóżkowy (dźwig szpitalny nr 2) nadbudowywany przewiduje się do włączenia

w strefę pożarową parteru. Na pozostałych kondygnacjach projektuje się drzwi do dźwigu o klasie odporności ogniowej EI60. W ramach etapu II szyb będzie zamknięty drzwiami bezklasowymi na parterze, a drzwiami EI60 na pozostałych kondygnacjach. Do czasu montażu dźwigu otwory drzwiowe powinny być zamurowane (tymczasowo zamknięte w klasie odporności ogniowej szybu).

- Czy w związku z tym, iż, montaż wentylatorów napowietrzających dla klatki schodowej KI przewidziano w dopiero w 2 etapie czy Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia klatki schodowej po zakończeniu prac I etapu niedostosowanej do aktualnych przepisów, tym samym uniemożliwiając dokonanie odbioru przez jednostki zewnętrzne oraz oddania do użytkowania adaptowanego oddziału?

Odp. Zgodnie z przepisami w budynku średniowysokim zawierającym strefę pożarową ZL II i ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu (lub służące do usuwania dymu). Klatka schodowa K1 jest klatką ewakuacyjną stanowiąca jedną z dróg ewakuacyjnych z projektowanej kondygnacji 2 piętra. W związku z tym musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów.  Inwestor przed zakończeniem prac budowlanych I etapu, zięciów ramach odrębnego przetargu wykonanie klatki schodowej w pełnym zakresie, celem odebrania budynku przez właściwe organy.

- W pkt. 8 projektu architektury przewidziano demontaż fragmentów instalacji wykonanych na 2 piętrze- czy zapis ten dotyczy również pionów instalacji wod- kan i co., których to demontaży brakuje w przedmiarze. Czy istniejące piony należy zachować. Jeśli, nie to na ilu kondygnacjach należy je wymienić?

Odp. Istniejące piony należy zachować.

- Zgodnie z opisem technicznym w zakres prac rozbiórkowych etapu I-ego wchodzi rozbiórka stropu i ścian istn. szybu dźwigowego na poziomie od 4 do 2 piętra. Jakie prace wchodzą również w zakres etapu I-ego związane z w.w. szybem, które należy przewidzieć na etapie przygotowania oferty?

Odp. W zakresie etapu I należy oprócz ww prac rozbiórkowych w związku z istn. szybem uwzględnić:

- wykonanie płyty żelbetowej gr.24cm między osiami H-I (nad szybem) stanowiącej zamknięcie szybu (strop nad 1 piętrem) - patrz rys. Pw_Kon_04

- wykonanie stropu Akerman między osiami H-I stanowiącej zamknięcie szybu (strop 2 piętra) - patrz rys. Pw_Kon_05

- ewentualne prace naprawcze na poziomie 1 piętra wynikające z rozbiórki szybu

Wykonanie stropu Akerman między osiami H-I stanowiącej zamknięcie szybu na poziomie 3 piętra (patrz rys. Pw_Kon_06) należy do decyzji Inwestora. Można te prace wykonać w I etapie lub odpowiednio zabezpieczyć otwór przed możliwością upadku do czasu wykonania stropu w etapie II

UWAGA:

- Wystąpił błąd w odpowiedzi na pytanie dotyczące głębokości posadowienia fundamentów. Poprawna odpowiedz - 66,23 m n.p.m

- Uzupełnienie do udzielonych odpowiedzi:

W związku z faktem, iż kondygnacja piwnicy w większości jest poza zakresem opracowania i większość jej powierzchni jest obecnie niezagospodarowana, klasyfikacja z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania (ZL lub PM) zostanie określona w momencie jej zagospodarowania przez Inwestora. W związku z powyższym, obudowę kanałów wentylacji grawitacyjnej obsługujących pomieszczenia w piwnicy, należy wykonać w klasie odporności ogniowej EM20, tak aby spełniły wymogi dla strefy pożarowej PM i ZL.

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie obudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej z poziomu piwnicy do klasy El 120 np. płytami PROMAXON TYP A (2x15+20mm) f-my Promat lub przy użyciu systemu równoważnego.

- Proszę o wskazanie zakresu prac związanych z izolacją istniejących ścian fundamentowych . Ile metrów i w którym miejscu przewidziano te prace dla etapu I?

Odp. Izolację ścian fundamentowych należy wykonać na ścianie południowo – zachodniej budynku w osiach od A do B i od C do L.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………