26

O P I S   T E C H N I C Z N Y.

do projektu dobudowy do budynku szpitalnego platformy osobowej.

1. Dane ogólne:

	1.1. Zadanie:
	dobudowa do budynku platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych - szybu windy przyściennej i obudowa wejścia oraz tarasu

	1.2. Obiekt:
	Budynek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

	1.2. Lokalizacja :
	Kościan, ul. Szpitalna 7.

	1.3. Inwestor :
	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7

	1.4. Działka :
	2193/2.


2. Przedmiot i zakres opracowania:
 Przedmiotem opracowania jest:

· konstrukcja żelbetowa fundamentu – podszybia dla platformy osobowej z własną konstrukcją stalową szybu,
· obudowa (lekka ściana osłonowa o konstrukcji ryglowo-słupowej z profili aluminiowych) podestu wejściowego na parterze budynku i tarasu nad wejściem na poziomie I ptra.

3. Podstawa opracowania:
· zlecenie Inwestora i uzgodnienia z nim,
· Decyzja nr ../13 z d. ……. o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Kościana,
· dokumentacja geotechniczna opracowana dla pawilonu chirurgicznego w sierpniu 2011 r.,

· inwentaryzacja rejonu lokalizacji windy,
· ekspertyza techniczna załączona do projektu,

· wytyczne techniczne producenta platformy pionowej - szpitalnej VIMEC E08 o udźwigu 600 daN w szybie samonośnymz,

· system lekkich ścian osłonowych słupowo-ryglowych FA 50N Firmy YAWAL,

· obowiązujące przepisy i normy:
        PN-82/B-02001 - obciążenia stałe,

             PN-82/B-02003 - podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe,

             PN-77/B-02011 + Az1 z 07.2007 r. - obciążenie wiatrem,

                          PN-81/B-03020 - posadowienie bezpośrednie budowli,

                          PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

             PN-90/B-03200 - konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

· oprogramowanie do projektowania konstrukcji budowlanych ROBOT 
                STRUCTURAL ANALYSIS 2013.

UWAGA - obliczenia statyczne archiwowane u Projektanta.

4. Zakres projektowania:

W chwili obecnej I ptr Oddziału Ginekologiczno-Położniczego nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych i chorych. W celu wyeliminowania tej niedogodności  i poprawy obsługi pacjentów projektuje się ustawienie platformy pionowej – szpitalnej w szybie samonośnym. Projektuje się szyb z 3 przystankami – w poziomie terenu, w poziomie podestu wejściowego i w poziomie posadzki I ptra. 
Projektowany szyb lokalizuje się na zewnątrz budynku bez ingerencji w jego konstrukcję. W celu technologicznego połączenia szybu windy z komunikacją budynku projektuje się obudowę podestu wejściowego na parterze tarasu nad wejściem na poziomie I piętra. 
5. Opis obiektu: 
Szyb:
· rzut            -   1490 * 2350 mm,
· pow. zabudowy 1,15 m2
· wysokość  -   7300 -  7500 mm.
· kubatura    -   8,51 m3.

Obudowa wejścia:
· rzut            -   2710 * 4710 mm,
· rzut podestu łącznie ze schodami  6,85 * 5,25 m, pow. zabudowy 36,03 m2 

· wysokość   -  7050 -  7630 mm.
· pow. uż. parteru -   11,77 m2
· pow. uż. I ptra   -   12,04 m2
· kubatura    -   93,70 m3.

Fundament szybu: 

                 -   rzut             -   1,96 * 3,00 m

                 -   poziom posadowienia  - -1,40 m w stosunku do posadzki parteru bud.
Rodzaj instalacji:

· elektryczna oświetleniowa,

· elektryczna dźwigu osobowego

· elektryczna gniazd wtykowych w podszybiu.

Jako poziom +/- 0,00 m przyjęto obecny poziom posadzki parteru budynku.
6. Obciążenia, schematy statyczne oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: 
5.1. obciążenia:
· obciążenie stałe ciężarem własnym,

· obciążenie wiatrem dla II strefy obciążenia w terenie typu B.
· obciążenia śniegiem dla II strefy obciążenia śniegiem.
5.2. Schemat statyczny – konstrukcja przestrzenna, utwierdzona w fundamencie.
7. Warunki geotechniczne:
Oparto się na badaniach przeprowadzonych w 2011 r. dla budowy dźwigu przy Pawilonie chirurgicznym.
Powierzchnia badanego terenu wzniesiona jest na wysokość ca. 69,20 m npm i jest płaska.

W strefie omawianego terenu (lokalizacji windy) wyróżnia się następujące warstwy geotechniczne:

· Warstwa I – grunty nasypowe niebudowlane do głęb. ca. 0,50 m

· Warstwa II – grunty rodzime, mineralne, wykształcone w postaci piasków drobnych, nawodnione w stanie średniozagęszczonym.

Stopień zagęszczenia ID = 0,40

· Warstwa III – grunty rodzime, mineralne wykształcone w postaci pyłów i glin pylastych oraz sporadycznie pyłów piaszczystych, wilgotne w stanie plastycznym

Stopień plastyczności IL = 0,30.

Wnioski z badań:

· Fundamenty szybu należy posadowić na stropie warstwy gruntów piaszczystych (w warstwie I) zalegających na głębokości 2,00 – 3,40 m poniżej powierzchni terenu.
· Zwierciadło wody gruntowej zalegało w trakcie badań na głębokości ca. 2,60 m. Poziom zwierciadła wody zależny jest od stanów pobliskiej Obry.
8. Dane konstrukcyjno-budowlane:
8.1. Fundamenty: 
Podszybie – dno podszybia w formie płyty żelbetowej grub. 40 cm z betonu B20 zbrojonej dwoma siatkami zbrojeniowymi, górą i dołem, o oczkach z prętów # 12 (stal 34GS) co 15 cm. Ściany podszybia projektuje się jako żelbetowe z betonu j.w., grub. 20 i 25 cm zbrojone odgiętymi prętami # 12 mm z dolnej siatki zbrojeniowej płyty, pręty rozdzielcze # 10 co max. 25 cm.
Podbeton podszybia - z betonu B15 grub. wynikającej z posadowienia fundamentów budynku.

Podest wejściowy do budynku i schody - ławy fundamentowe prostokątne z betonu żwirowego B20, zbrojone wieńcem z 4 prętów ø 12 i strzemiona ø 6 co 25 cm. Podbeton z betonu B10 grub. min. 10 cm.
8.2. Mury fundamentowe:

z bloczków betonowych M-6 na zapr. cem. marki M7.

8.3. Schody żelbetowe i płyta tarasu:
Płytowe żelbetowe grub. 15 cm z betonu żwirowego B20,  zbrojone siatką z prętów #10 o oczkach 100 x 100 mm na podsypce z pospółki ubitej warstwami.

8.4. Zamurowania otworów:

Z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.wap. M3. Z ociepleniem styropianem grub. 15 cm – metoda „lekka”.
8.5. Nadproża:

Sprężone belki nadprożowe KONBET SBN 120 dług. 180 cm w ilości 3 szt na otwór.

8.6. Izolacje:

Fundamentów i ścian podszybia z 2 warstw papy asf. podkładowej modyfikowanej na lepiku na gorąco. Podkład zagruntowany emulsją asfaltową 2x.
Posadzki – z jednej warstwy papy modyfikowanej termozgrzewalnej klejonej na zakładach lub 2 warstw folii budowlanej grub. 0,3 mm.

8.7. Szyb dźwigu: 

Konstrukcja własna platformy pionowej – szpitalnej VIMEC E08, samonośna, szkieletowa z profili zimnogiętych obudowana częściowo blachą powlekaną i częściowo szkłem bezpiecznym 4 + 4 mm. Szyb zadaszony. Konstrukcja przytwierdzona do płyty podszybia – po 2 kotew HIT-V-R M20x260 wklejanych na żywicę epoksydową HIT-RE 500 na każdy słup. Konstrukcja przytwierdzona do wieńcy stropowych budynku na 3 poziomach min 2 kotwami M20 jak wyżej.
8.8. Obudowa wejścia na parterze i tarasu nad wejściem na I piętrze:

Obudowa wykonana w systemie fasadowym słupowo-ryglowym, np. FA 50N Firmy YAWAL, z widocznymi od zewnątrz listwami mocującymi wypełnienie. System spełnia warunki izolacyjności termicznej. Profile malowane proszkowo w kolorze zielonym. Oparty jest o własną konstrukcję nośną przejmującą obciążenia od wiatru i śniegu. Konstrukcja mocowana jest do żelbetowej konstrukcji płyty podestu i płyty tarasu oraz do ściany budynku. Przeszklenie fasady szkłem bezpiecznym, zewnętrzna szyba barwiona w masie w kolorze zielonym. Projekt wykonawczy wykonuje dostawca i montażysta obudowy zgodnie z wytycznymi producenta.
9. Roboty wykończeniowe :
9.1. Posadzki podest wejściowy, taras na I piętrze :

- płytki ceramiczne antypoślizgowe mrozoodporne na zaprawie klejowej mro-zoodpornej,

- jastrych cementowy zbrojony siatką zgrzewaną Q188 grub. 5 cm,

- izolacja przeciwwodna,

- izolacja akustyczna 1x mata z ekstrudowanej pianki polietylenowej grub. 0,5 cm np. Ethafoam 222-E lub równoważna (tylko taras)

- płyta żelbetowa.
9.2. Tynki wewnętrzne - uzupełnienia:

- na ścianach z cegły pełnej tynk cem.-wap. kat. III, szpachlowany gładzią gipsową
9.3. Malowanie wewnętrzne :

- malowanie tynków ścian farbą emulsyjną POLINIT w kolorze jasnym, 

9.4. Ślusarka otworowa:

- aluminiowa mocowana zgodnie z wytycznymi producenta (np. YAWAL) o obudowie fasadowej i w ścianach budynku.

9.5. Roboty zewnętrzne :

      -  naprawa nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grub. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5,0 cm i podłożu z betonu B15 grub. 15 cm,

9.6. Wyposażenie:

· hydrauliczna platforma pionowa – szpitalna VIMAC E08 we własnym szybie samonośnym

                     typ – hydrauliczny

                     udźwig – 600 kg

                     pozostałe dane w załączniku

- instalacja elektryczna oświetleniowa i podłączeniowa platformy E08.

10. Technologia montażu
Technologię montażu dostarcza przedsiębiorstwo wykonawcze.

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

Osoby kierujące pracami montażowymi winny dysponować stosownymi zezwoleniami i uprawnieniami oraz posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe. Prace prowadzić zgodnie ze sztuka budowlaną. W przypadku niejasności lub wątpliwości dotyczących konstrukcji, jej bezpieczeństwa lub sposobu rozwiązania proszę o kontakt z projektantem. Wszelkie zmiany w rozwiązaniach technicznych, które mają wpływ na nośność i bezpieczeństwo konstrukcji muszą by konsultowane z projektantem.

U W A G A :
- materiały budowlane użyte do wbudowania powinny posiadać wymagane atesty i powinny odpowiadać wymaganym normom,

- roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami,

- przy wykonywaniu prac należy przestrzegać przepisy BHP.
                                                                              Opracował :

Kościan, 25.03.2013 r.                                                             

