Kościan , 04.02.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Koscianie - instalacje wewnętrzne gazów medycznych

znak sprawy SPZOZEPII/23/03/14

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie skrzynek zaworowo manometrycznych z alarmem oraz powtarzaczy alarmu zasilanych napięciem 230V. Urządzenia te mają wewnętrzny zasilacz który redukuje napięcie do 24V lecz do miejsca ich montażu niezbędne jest doprowadzenie napięcia 230V.

Odp. Tak, zamawiający dopuści.

1. Co oznacza określenie DUO przy agregacie próżniowym AVA 250? Na stronie producenta brak urządzenia z takim dopiskiem. Czy określenie to wnosi coś do budowy lub parametrów stacji próżni?

Odp. Określenie DUO oznacza podwójny zbiornik.

1. Czy w przypadku gdy wystąpią różnice w ilościach pomiędzy kosztorysem a projektem należy zmienić ilość na właściwą w kosztorysie?

Odp. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe w związku z powyższym zgodnie z przyjętymi zasadami i informacjami zawartymi w SIWZ z załącznikami.

1. W przypadku gdy mamy do czynienia ze skrzynką SZKG04 prosimy o dopuszczenie opcji SZKG03 + SZKG01. Rozwiązanie to nie ma większego znaczenia w funkcjonalności systemu.

Odp. Wykonanie zgodne z projektem.

1. W przypadku gdy mamy do czynienia z alarmem NG6 prosimy o dopuszczenie opcji 2 x NG3. Rozwiązanie to nie ma większego znaczenia w funkcjonalności systemu.

Odp. zamawiający dopuszcza.

1. W części opisowej projektu, w punkcie 49,2 dotyczącym rur jest zapis aby rury i złączki dla tlenu spełniały wymagania normy PN-EN ISO 15001:2010. W normie nadrzędnej PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni do przestrzegania której jesteśmy zobowiązanie nie ma żadnego zapisu dot. tej normy. W związku z tym prosimy o rezygnację z tego wymogu.

Odp. Systemy rurociągowe do gazów medycznych należy wykonać zgodnie z właściwą normą zharmonizowaną z ustawą o wyrobach medycznych (PN – EN ISO 7396-1:2010)

1. Czy Zamawiający na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia dopuści w wykazie dostawę, która potwierdza należyte wykonanie systemu rurociągowego do gazów medycznych (instalacji gazów medycznych) i opiewa na kwotę powyżej 1 mln złotych.

Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami..

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. )

Z poważaniem

……………………