Kościan , 04.02.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

 Do

 zainteresowanych przetargiem

dotyczy: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Koscianie - instalacje wewnętrzne gazów medycznych

znak sprawy SPZOZEPII/23/03/14

1. Proszę o udostępnienie brakujących rysunków:

- PW-GASMED-02 Rzut 2 piętra- Instalacja gazów medycznych

 - PW-GASMED-07c Schemat centrali spr. powietrza AIR8 - Instalacja gazów medycznych

Odp. Instalacja gazów medycznych na poziomie 2 piętra jest wykonana i nie objęta postępowaniem. Centrala sprężonego powietrza AIR jest istniejąca i nie objęta postępowaniem.

2. W projekcie instalacji gazów medycznych brak opisu i schematu rozprężalni dwutlenku węgla. Proszę o uzupełnienie projektu.

 Odp. Wykonawcą gazów medycznych powinna być wyspecjalizowana firma, która przekaże Zamawiającemu certyfikat wyrobu medycznego instalacji gazów medycznych . Oczekujemy właściwego dobrania kolektorów butlowych oraz tablicy redukcyjnej obsługującej 5 butli CO2  z zasilających 15 punktów poboru.

3. Czy wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie piwnicy, 2. piętra oraz pionów z piwnicy do 4. piętra jest przedmiotem zamówienia?

 Odp. Na poziomie piwnicy należy wykonać instalację podtlenku azotu i dwutlenku węgla z pionu G1(pion istniejący) do pomieszczenia gazów medycznych P-1.001 wraz z wykonaniem rozprężarki podtlenku azotu oraz instalację próżni z pionu G1 do pomieszczenia P-1.007.

4. W podpunkcie 1.2 punktu III SIWZ zapisano, że przedmiotem zamówienia jest: "Przeorganizowanie pomieszczeń sprężarkowni (pomieszczenie P-1.006), sprężonego powietrza AiR5 i AiR8, doposażenie go w nowoprojektowaną sprężarkę śrubową z osuszaczem". W opisie projektu instalacji gazów medycznych, w punkcie 48.3 zapisano:

 "Dwa zespoły sprężarek (jeden istniejący) Airpol KT7/1.0 o wydajności 57m3/h oraz trzy sprężarki Airpol 7/1.0 o wydajności 57m3 każda ze zbiornikami 2x1000dm3, 11bar (np.KP-1000-11)."

 "Dodatkowe wyposażenie systemu instalacji sprężonego powietrza to:

 Separator cyklonowy np. DF-CO120SP lub równoważny – 3 szt.

 Zbiornik ocynkowany z wyposażeniem np. KP-1 000-1.1 - 2 kpl.

 Dren pod zbiornik np UFM-D05 2 – 2szt.

 Filtr wstępny np DFA/120SP – 2szt.

 Osuszacz adsorpcyjny np MEP-2000-0065 SP – 2szt.

 Separator oleju wody np UPS-SP-10N – 1szt.

 Sterownik nadrzędny sprężarek i osuszaczy z sondą i miernikiem np. Siemens 1kpl."

Niektóre urządzenia i ich ilości w opisie różnią się od urządzeń na schemacie sprężarkowni (rysunek PW-GASMED-07b). Proszę o jednoznaczne określenie, jakie sprężarki oraz jakie wyposażenie i w jakich ilościach są przedmiotem zamówienia.

Odp. Przedmiotem zamówienia dotyczącym sprężarkowi jest:

* 3 sprężarki o wydajności 57 m3 każda,
* 2 zbiorniki 1000 dm3 każdy z wyposażeniem np. KP – 1000 11,
* 2 separatory cyklonowe np. DF – C0120SP,
* 2 dreny pod zbiornik np. VFM – DO5,
* 2 filtry wstępne np.: DFA I120 SP,
* 2 osuszacze absorpcyjne no: MEP – 2000 –oo65SP,
* 1 separator oleju wody np.: VPS – SP-10N,
* ! kpl sterownik nadrzędny sprężarki i osuszaczy z sondą i miernikiem

5. Czy ofercie należy uwzględnić koszty wykonania przebić przez ściany oraz innych robót budowlanych?

Odp. Nie.

6. Czy most anestezjologiczny w ilości 3 sztuk dla sal operacyjnych 1, 2 i 3 jest przedmiotem zamówienia?

Odp: poza zakresem zamówienia

7. Jeśli most anestezjologiczny w ilości 3 sztuk jest przedmiotem zamówienia, czy Zamawiający dopuści do realizacji most, w którym nie będzie zamontowana pomiędzy górną krawędzią belki głównej a stropem podwieszanym pionowa szyba organiczna?

Odp. Poza zakresem zamówienia.

8. Jeśli most anestezjologiczny w ilości 3 sztuk jest przedmiotem zamówienia, czy Zamawiający dopuści do realizacji most, w którym nie będą zamontowane w dwóch narożnych częściach systemu zwrotnice dla wózków aparaturowych umożliwiające przesuwanie wózków na prostopadłą część systemu?

Odp. poza zakresem zamówienia.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. )

Z poważaniem

……………………