Kościan , 24.02.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na blok operacyjny

znak sprawy SPZOZEPII/23/08/14

- Z dokumentacji technicznej aranżacja wnętrz rysunek – kolorystyka ścian III p. wynika że w robotach budowlanych należy ująć:

tabliczki informacji wizualnej

odbojoporęcze ścienne

Proszę podać gdzie w kosztorysie ująć w/w brakujące elementy i w jakich ilościach.

Odp. zarówno 1 i 2 pozycja poza zakresem.

- Zgodnie z prawem budowlanym  z  art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3) Par 216.1 wszystkie ścianki działowe w budynkach użyteczności publicznej klasy B a takim budynkiem jest bez wątpienia obiekt będący przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania klasyfikacji ogniowej EI30. Czy zatem Zamawiający wymaga aby producent zabudowy panelowej sal operacyjnych przedstawił dokument potwierdzający spełnienie wymogu EI30 dla oferowanego przez siebie systemu?

Odp. Nie. Zamawiający nie wymaga, aby producent zabudowy panelowej sal operacyjnych przedstawił dokument potwierdzający spełnianie wymogu EI 30 dla oferowanego przez siebie systemu.

- Czy Zamawiający wymaga dodatkowych osłon RTG na salach operacyjnych? Jeśli tak prosimy o wskazanie numeru załącznika dotyczącego operatu osłon stałych.

Odp. Zamawiający wymaga realizacji zadania zgodnie z projektem – operat sołon stałych – zał. 2.10.1 do 2.10.5.

- Czy przedmiotem dostawy jest wyposażenie sal operacyjnych tj. mosty, stoły, lampy operacyjne, negatoskopy, wyposażenie mobilne?

Odp. Wyposażenie sal operacyjnych tj. mosty, stoły, lampy operacyjne, negatoskopy , wyposażenie mobilne jest poza zakresem postępowania.

- Czy przedmiotem dostawy jest system sterownia salami operacyjnymi szczegółowo opisany w załączniku Opis Techniczny- Technologia?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia na poziomie składania ofert atestu PZH na system ścian i sufitów sal operacyjnych gwarantujący że oferowana zabudowa panelowa jest bezpieczna i przeznaczona do stosowania w jednostkach służby zdrowia?

Odp. Nie, na poziomie wykonawczym.

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu elementów składowych systemy zabudowy ścian i sufitów na salach operacyjnych?

Odp. Nie, na poziomie wykonawczym.

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu ze skuteczności przeprowadzonej dekontaminacji sal operacyjnych wykonanych w systemie zabudowy panelowej? Coraz bardziej powszechną techniką dezynfekcji sal operacyjnych jest sterylizacja gazowa, dlatego Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewność wysokiej jakości dostarczonego produktu.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dodatkowych referencji na wykonanie sal operacyjnych w systemie zabudowy panelowej ze stali nierdzewnej dla min. 3 sal operacyjnych? Dokument ten zagwarantuje Zamawiającemu wyłonienie Wykonawcy posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenia w tym zakresie.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga certyfikatu jakości ISO- EN 9001 Wykonawcy systemu zabudowy panelowej? Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewności wysokiej, jakości produktu oraz kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu na izolację akustyczną drzwi i paneli ściennych o parametrach nie mniejszych niż wymagane w prawie budowlanym?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia min. jednego panela licowanego szkłem? Panel pozwoli na estetyczny montaż systemu sterowania salami operacyjnymi planowanego w projekcie.

- Odp. Nie.

- Projekt wykonawczy zakłada w warstwie posadzki izolację akustyczną gr 0,5mm z piania Ethafoam 2222, natomiast na przedmiotowej kondygnacji wbudowano styropian ok. gr 4cm, Jest to niezgodne z załączoną dokumentacją. Czy wykonane warstwy mają pozostać czy Oferent ma skalkulować rozebranie warstw posadzkowych i ułożenie zgodnie z projektem?

Odp. Wykonane warstwy posadzki mają pozostać

- W licznych miejscach między dylatacjami jest spękana posadzka, często cyklicznie co 0,8m, Takie spękania wskazują na brak zbrojenia oraz zastosowania styropianu tzw "fasadowego" który me ma parametrów do zastosowania jako warstwa akustyczna w posadzce. Ponadto posadzka na głębokość 2cm rozwarstwia się co świadczy o słabej nośności i złej pielęgnacji posadzki, po wykonaniu. Posadzka która jest wykonana nie odpowiada normom jakościowym a co za tym idzie nie spełnia wymagań trwałego podłoża dla wykonania mas samopoziomujących i ułożenia wykładziny PCV, Wylanie masy i przyklejanie wykładziny spowoduje w miejscach pęknięć posadzki odparzanie i powstawanie widocznych przełamań, które uniemożliwią zachowanie czystości - sterylności pomieszczeń, Czy wymiana i naprawa posadzki leży po stronie wykonawcy tych posadzek, czy prace te będą w zakresie przyszłego wykonawcy.

Odp. Posadzki należy wykonać zgodnie z STWiOR.

- Z uwagi na zły stan posadzki, oraz znając prawidłową technologię wykonania warstw
posadzkowych, żaden wykonawca nie udzieli gwarancji na wykonanie następnych warstw posadzkowych ani na istniejąca posadzkę. Ponadto posadzka jest wyniesiona o 12mm w miejscach dylatacji co wskazuje na wykonanie dodatkowej masy niezgodnej z technologią wykonania. Czy rozebranie i wykonanie nowej posadzki leży po stronie poprzedniego wykonawcy, czy prace te należy doliczyć do kosztorysu i wykonać w zakresie niniejszego przetargu?

Odp. Posadzka jest wykonana zgodnie z technologią i projektem, Zamawiający nie przewiduje rozebrania i wykonania nowej posadzki.

- W przedmiarach Zamawiający oczekuje wykonania gładzi na istniejące już tynki
maszynowe. Niestety jakość tynków oraz brak pionowości wymaga w celu uzyskania "tylko
płaszczyzn" kolejnej warstwy tynku ok l,8 cm (obecne odchyłki tynków), a dopiero na to
wykonania gładzi. Ponadto Zamawiający wymaga licowania płytek z tynkami - jest to nie możliwe z uwagi iż tynki maja odchylenia do l,8cm. Czy Zamawiający oczekuje;

a.	by ściany stanowiły jedną płaszczyznę czyli należy wykonać dodatkowy tynk gr ok l,8cm ?

b.	na istniejący stan wykonania gładzi które w wielu miejscach nie pokryją wżerów
pozostawionych na tynku i nie uzyskamy jednolitej gładkiej powierzchni wymaganej dla
obiektów służby zdrowia ?

Odp. Zamawiający oczekuje , by ściany stanowiły jedną płaszczyznę. Należy wykonać zgodnie z STWiOR.

- Zgodnie z wytycznymi Sanepidu przestrzeń nad sufitem podwieszonym musi być
wykonana z materiałów nie ulegających pyleniu. W przedmiarach nie ujęto tego typu prac,
Czy należy doliczyć prace zabezpieczające przestrzeń między sufitową np po przez
malowanie ?

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem i STWiOR.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

Z poważaniem

……………………