SPZOZEPII/23/12/14

                                                                    




  Kościan , 30.05.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

                                                                                  Do

                                                 

 zainteresowanych przetargiem

Dotyczy: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli
Znak: SPZOZEPII/23/17/14
Pytanie nr 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie parametrów technicznych zbiornika i parownicy aktualnie posadowionych  na  terenie SPZOZ w Kościanie przy ul. Szpitalnej nr 7
Odp. zbiornik KV 33 – rok prod 1982, pojemność 3,24 m3 , ciśnieni dopuszczalne – 2,0 MPa, temperatura dopuszczalna 196 ºC, parownica – LV 55 – rok prod. 2000
Pytanie nr 2

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie czy podmianie podlegają panele rozprężania tlenu? 
Odp. Nie podlegają
Pytanie nr 3

Czy podmianie podlega osprzęt przyłączy do butli (przyłącza do butli, węże etc.) czy ewentualnie tylko sam panel redukcji ?
Odp. Nie podlega.
Pytanie nr 4

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie danych technicznych fundamentów, na których posadowione  są  stacje zgazowanie ciekłego tlenu medycznego (parametry, wymiary, zbrojenie, zamieszczenie projektu fundamentów).
Odp. długość płyty fundamentowej – 4,80 m, szerokość – 3,2 m, grubość – 40 cm, Powierzchnia zabudowy – 15,36 m2. Płyta fundamentowa zbrojona górą i dołem siatką z prętów Ø 12. Siatka zbrojeniowa o oczkach 20 x20 cm.
Pytanie nr 5

Proszę o podanie typu posiadanego zabezpieczenia zasilaniu elektrycznego oraz rodzaju kabla do rozładunku zbiorników z ciekłym tlenem medycznym?
Odp. Zabezpieczenie : bez BM  3 x 80 A, kabel OW 5 x 16 (linka), gniazdo 5 bolcowe 100A
Pytanie nr 6

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie do SIWZ mapki sytuacyjnej drogi/dróg  dojazdowej/dojazdowych do miejsca/miejsc  rozładunku ciekłych i sprężonych gazów medycznych.
Odp. załączono skan
Pytanie nr 7

Czy na terenie Szpitala oraz na drogach dojazdowych do Szpitala występują ograniczenia/utrudnienia w dojeździe dużych pojazdów (np. cysterna) do instalacji?
Odp. Nie.
Pytanie nr 8

Jak są ogrodzone i oświetlone stacje zgazowania tlenu?
Odp. Siatka na słupach stalowych, oświetlenie lampa typu plafon,
Pytanie nr 9

Czy Zamawiający posiada możliwość zasilania rezerwowego z butli na czas podmiany zbiorników ciekłego tlenu medycznego ?
Odp. Tak.
Pytanie nr 10

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii instalacji/rurociągu od stacji MEDLOX do „instalacji zasilającej wewnętrzną sieć zaopatrzenia klienta”:

a.) Jaka jest średnica obecnej instalacji, 
b.) Odp. Ø 22
c.) Planowana ilość metrów bieżących dla tej instalacji,
Odp. Brak
d.) Rodzaj wykonanej instalacji (rurociąg podziemny, rurociąg naziemny, rurociąg po elewacji budynku, rurociąg na estakadzie, etc …)
Odp. Rurociąg podziemny.
e.) Czy Zamawiający jest właścicielem instalacji.
Odp. Tak.
Pytanie nr 11

Z czego ma się składać instalacja przełączeniowa (wymagania techniczne w postaci: średnica zaworów, ilość zaworów, dodatkowe oprzyrządowanie) – gdzie ma być zlokalizowana, oraz czy na czas jej montażu szpital będzie niezależnie oraz w bezpieczny sposób zasilany z alternatywnego źródła tlenu medycznego.
Odp. Wykonawca jest specjalistą w tym zakresie, zna produkt który  ma zamiar zamontować u zamawiającego i to na nim ciąży kompetencja odpowiedniego doboru i montażu wraz z uruchomieniem.  
Pytanie nr 12

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie urządzeń/części instalacji etc. ,które są własnością Zamawiającego a które własnością aktualnego Dostawcy.
Odp. Własnością aktualnego dostawcy jest zbiornika wraz z parownicą.
Pytanie nr 13

Czy w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji znajdują się obiekty, które mogą utrudnić prace montażowe (linie wysokiego napięcia, estakady, drzewa itp.)?
Odp. Nie.
Pytanie nr 14

Czy w promieniu 3 m od instalacji są zlokalizowane obiekty, gdzie może wystąpić ryzyko penetracji gazu z instalacji (studzienki kanalizacyjne, zagłębienie terenu, czerpnie, otwory okienne itp.) ?
Odp. Nie.
Pytanie nr 15

Czy instalacja , do której będzie podawany gaz jest zbudowana z materiałów nieodpornych na niską temp. do – 40oC?
Odp. Instalacja jest wykonana z rur miedzianych.
Pytanie nr 16

Czy w promieniu 5m od instalacji oraz na stanowisku rozładunkowym cysterny nawierzchnia jest wykonana z materiałów bitumicznych (asfalt)?
Odp. Nawierzchnia jest wykonana z tzw. trylinki( sześciokątne płyty betonowe),
Pytanie nr 17

Czy w promieniu 15 m od instalacji znajdują się zbiorniki z subst łatwopalnymi lub są składowane materiały łatwopalne ( oleje, smary, drewno itp.) ?
Odp. Nie.
Pytanie nr 18

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawa zbiornika do osobnego pakietu.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 19

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośba o przedłużenie terminu składania ofert 

do 09 czerwca  2014r.
Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )









ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………

4

