PAGE  
10

USŁUGI  PROJEKTOWE  I  POMOCNICZE  BUDOWNICTWA

MACIEJ  GOLKOWSKI
64-000 Kościan, Os. Jagiellońskie 13/3

NIP: 698-001-44-67                                                                                  TEL:    0-65 512 24 95

REGON: 410206129                                                                                          +48 606 784 214             
ORZECZENIE  TECHNICZNE
W  ZAKRESIE  KONSTRUKCYJNO –

BUDOWLANYM
OBIEKT :         przebudowa części pomieszczeń piwnic pawilonu chirur-

                           gicznego SPZOZ na Pracownie Kardiometryczne
ADRES :           Kościan, ul. Szpitalna 7
                           woj. wielkopolskie.

INWESTOR :  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

                          w Kościanie
                          64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7.
Opracował : 
	mgr inż. Maciej Golkowski

upr. proj. w spec. kontr.-budowlanej
	nr 849/86/Lo


Kościan, kwiecień 2015 r.
1. Przedmiot i zakres opracowania.  

            Przedmiotem opracowania jest wydanie orzeczenia technicznego w zakresie konstruk-cyjno – budowlanej dot. budynku SP ZOZ Kościan tzw. Pawilonu Chirurgicznego przy ulicy  Szpitalnej 7 w Kościanie.
2. Podstawa opracowania.
· zlecenie inwestora

· wizja lokalna,
· inwentaryzacji budowlana szczegółowa wykonana w kwietniu 2013 r.,

· projekt budowlany rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej”,
· projekt budowlany „Pawilon chirurgiczny. Piwnice - Pracownia kardiometryczna” – I etap przebudowy z marca 2013 r.
· archiwalna dokumentacja techniczna – budowlana architektoniczno-konstrukcyjna Pawilonu Chirurgicznego,
· dokumentacja geotechniczna z lipca 2011 r.

· opinia geotechniczna z lipca 1986 r.

· obowiązujące Normy i Przepisy Budowlane

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,

      PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne , technologiczne

      i montażowe.

      PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych, Obciążenie śniegiem.

      PN-87/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

      PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

      PN-B-03264       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

      i projektowanie.

3. Dane techniczne  - charakterystyka budynku.

Przeznaczony do przebudowy budynek został wybudowany w stanie zerowym i surowym zamkniętym na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku z przeznaczeniem na pawilon chirurgiczny, następnie po zabezpieczeniu wykonanych robót budowa została przerwana z braku środków. Obecnie (po roku 2000) budynek jest stopniowo wykańczany i oddawany do użytku.

Roboty prowadzone są wg dokumentacji budowlanych obejmujących poszczególne fazy przebudowy. Kolejne przebudowy utrzymują jednak nie zmienione rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, czyli nie naruszona jest pierwotna konstrukcja budynku. 
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem 3-piętrowym w całości podpiwniczonym z nadbudowaną kondygnacją (4 piętro) usytuowaną w jego północno-wschodniej części.

Budynek posadowiony jest na sztywnym żelbetowym ruszcie fundamentowym wykonanym z betonu B15 ze zbrojeniem stalą A 0.
Główną konstrukcję nośną stanowi szkielet stalowy słupowo-ryglowy ze stropami z płyt żelbetowych kanałowych, prefabrykowanych typu S na obc. charakterystyczne zewn. 7,5 kN/m2 i typu SP na obc. charakt. zewn. 12 kN/m2 z wylewkami monolitycznymi i wieńcami z betonu B15 i zbrojeniem ze stali A III – 34GS. Słupy wykonano z ceowników gorącowalcowanych połączonych przewiązkami z blach stalowych. Rygle wykonano z dwuteowników stalowych połączonych przewiązkami.
Stropodach wentylowany z płyt korytkowych opartych częściowo na ściankach ażurowych z cegły i częściowo na płatwiach stalowych.

Ściany osłonowe wykonano jako murowane z bloczków z betonu komórkowego grub. 24 cm z zewnętrzną obmurówką z cegły ceramicznej pełnej.

Ścianki działowe w piwnicach wyłącznie jako murowane z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych PD lub cegły pełnej. 

Stolarka okienna 3-szybowa drewniana, stopniowo wymieniana w trakcie adaptacji na stolarkę PCV.

Schody żelbetowe, płytowe oparte na belkach spocznikowych. 
Konstrukcja  nośna budynku w dobrym stanie technicznym, nie budzi żadnych zastrzeżeń. 
4. Elementy budynku sprawdzone w trakcie oględzin.
4.1. Fundamenty:  
       ruszt fundamentowy żelbetowy o wys.1,00 m bez dylatacji konstrukcyjnych wykonany jako sztywna konstrukcja zapewniająca równomierne osiadanie budynku. Stan techniczny dobry – nie stwierdzono śladów (brak zarysowań na posadzce, stropach i ścianach) przekroczenia stanu granicznego nośności.
4.2. Stalowa konstrukcja nośna:

       Słupy stalowe dwugałęziowe z ceowników i rygle wieloprzęsłowe dwugałęziowe z dwuteowników z wypełnieniem pomiędzy gałęziami betonem żwirowym B15 znajduje się w dobrym stanie technicznym, uszkodzeniu uległo jednak zabezpieczenie antykorozyjne, które należy odtworzyć.
W trakcie projektowanej przebudowy konstrukcja nośna pawilonu pozostanie nienaruszona.
4.3. Stropy:

       Wykonane z płyt żelbetowych, kanałowych prefabrykowanych typu S i SP.
Projektowana przebudowa nie przewiduje ingerencji w konstrukcję stropów.

Stan techniczny stropów dobry, bez uwag.

4.4.  Ściany osłonowe i wewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo–wapiennej.
Na ścianach zewnętrznych brak jakichkolwiek odkształceń, pęknięć i ubytków. Nie wnoszę zastrzeżeń do ich stanu technicznego.

W ramach przebudowy nie przewiduje się ingerencji w ściany. Ściany nie pełnią funkcji nośnej. Nie spełniają jkednak obowiązujących aktualne wymogów w zakresie ochrony cieplnej. Wymagają więc wykonania od strony zewnętrznej izolacji termicznej. 
4.5. Ścianki działowe:  
       Wyłącznie grub. 12 cm z cegły ceramicznej – cegła pełna, dziurawka, pustaki PD na zaprawie cementowej. Kompletne z otworami drzwiowymi bez ościeżnic. Stan techniczny dobry.

4.6.  Podłoża pod posadzki:

        Z betonu żwirowego grub. ca. 10 cm na podsypce piaskowej.

Podłoża w znacznej części pomieszczeń rozkute, w związku ze zmianami instalacji sanitarnej, podposadzkowej.

Projektuje się ich rozbiórkę

4.7. Komunikacja:

       Obszar objęty opracowaniem posiada w pełni zabezpieczony dostęp do 2 klatek schodowych i pomieszczenia przed szybem dźwigu towarowo-osobowego.
5. Wnioski i zalecenia.
Obiekt został zrealizowany w ostatnim dwudziestoleciu i ogólny stan techniczny konstrukcji budynku „Pawilonu chirurgicznego” jest dobry, nie wymaga wzmocnień i naprawy.

Elementy konstrukcji stalowej wymagają oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przeciwogniowego.

                                                             O p r a c o w a ł :

Kościan, 04.2015 r.

