Kościan , 16.12.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

e-mail: [zp.spzozkoscian@post.pl](mailto:zp.spzozkoscian@post.pl)

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: Modernizacja istniejącego Oddziału położnictwa i neonatologii – dostawa z montażem instalacji gazów medycznych

znak sprawy SPZOZEPII/23/24/15

1. Czy w zakres przetargu wchodzą roboty odtworzeniowe, takie jak m.in. zakrycie bruzd, przepustów, malowanie powierzchni itp.?

Odp. Zakrycie bruzd i przepustów.

1. 2. W pomieszczaniu nr 6, „Pokój dla intensywnej opieki” oraz nr 5 „Pokój opieki pośredniej i ciągłej” zaprojektowano punkty poboru gazów medycznych nad biurkiem personelu, czy ta lokalizacja punktów jest prawidłowa / wymagana?

Odp. Lokalizacja jest prawidłowa.

1. W pomieszczaniu nr 6, „Pokój dla intensywnej opieki” punkty gazów medycznych zaprojektowane są na filarze ściany zewnętrznej, czy ze względów technicznych można zmienić lokalizację  punktów, bądź umieścić je pod parapetem okiennym?

Odp. Nie ma przeszkód technicznych zmiany lokalizacji. Proszę wykonać wg rysunku

1. Czy sygnalizator stanu gazów medycznych w punkcie pielęgniarskim nr 12, ma byś zdublowaniem alarmu z jednej czy z dwóch skrzynek zaworowo kontrolnych?

Odp. Z jednej skrzynki SZK – naprzeciw pomieszczenia nr 14

1. Proszę o określenie standardu w jakim mają być wykonane punkty gazów medycznych AGA czy DIN?

Odp. AGA.

1. Z uwagi , że przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobu medycznego jakim jest system rurociągowy do gazów medycznych –Zamawiający wymaga dołączenia do oferty **Certyfikatu WE (**pełny system zapewnienia jakości Dyrektywa 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych załącznik II(z wyłączeniem p. 4) w projektowaniu, wytwarzaniu i kontroli końcowej wyrobów medycznych kl. II b oraz **Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych?**

Od. Tak, wymaga.

* 1. Zamawiający żąda zatrudnienia lub wykazania dysponowania osobami: na stanowisku kierownika budowy osoby, która uczestnicząc w wykonywaniu zamówienia posiadać będzie ważne uprawnienia do pełnienia funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej, posiadający świadectwo kwalifikacyjne D, i E w zakresie instalacji,
  2. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji w budownictwie oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do SIWZ**’’

Ze względu na ich bezzasadność i sprzeczność z przedmiotem zamówienia który polega na dostawie wyrobu medycznego a nie wykonaniu roboty budowlanej wnosimy o rezygnację z w/w wymagań.

Odp. Zamawiający rezygnuje z powyższych wymagań.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.12.2015 r. .Godziny bez zmian

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. )

Z poważaniem

……………………