Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zabezpieczenie obiektu SPZOZ w Kościanie w rezerwę buforową wody pitnej, ilości wody-20m3.

Opis technologii:

Zabezpieczenie w wodę w ilości ok.20m3, poprzez zamontowanie dwóch zbiorników PE z

atestem wody pitnej, w wydzielonym pomieszczeniu SPZOZ w Kościanie.    Maksymalna

średnica    zbiorników    do    wody    230cm.    Przed    zbiornikami    zamontowany    zawór antyskażeniowy.

Zbiorniki   zasilane  kolektorowo-równolegle.  Zbiorniki  wyposażone  w  pływakowy  zawór odcinający z wyjściem sygnału do elektrozaworu zamontowanego na zasilaniu, który zostanie zamknięty po wypełnieniu zbiorników wodą.

Przed zbiornikami na zasilaniu w wodę zainstalowany układ do dezynfekcji; pompa dozująca

inżektorowo ze zbiornikiem. Za zbiornikami zamontowana pompa z falownikami. Za układem

na   rurze  zasilającej   obiekt  zamontowana   lampa   UV  AM3.   Pompa   zasilana   w  wodę kolektorowo [równolegle z obu zbiorników]. Sterowanie pompy od ciśnienia w instalacji za zbiornikami.   Pompa   powinna   utrzymywać   stałe   ciśnienie   w   układzie,   zapewniające optymalne warunki pracy wszystkich urządzeń, których poprawne działanie jest uzależnione od ciśnienia wody.

Instalacja  wyposażona  w generatory  IMPULS  PRO  zabezpieczające  instalacje  na  całym układzie  przed  osadzaniem  kamienia  kotłowego.  Cała  instalacja  wykonana  w średnicyDN100.    Wszystkie użyte materiały zgodne z przepisami i normami technicznymi oraz sanitarnymi. Po zakończeniu prac wykonany projekt powykonawczy. Wykonawca dostarczy wszystkie  niezbędne  dokumenty oraz certyfikaty potwierdzające jakość  zastosowanych materiałów.

Specyfikacja:

- Zawór antyskażeniowy DN100

- Zbiornik 10 0001x2

3-	Pompa + falownik

- Elektrozawór NC DN 100 +pływaki zbiornikowe

- Lampa UVTMAAM3DN100

- Instalacja materiał

- Pompa dozująca + zbiornik 65I

- Generator IMPULS PRO 100

- Generator IMPULS PRO 50 10-Prace montażowo instalacyjne 11-Instalacja elektryczna 12-Projekt powykonawczy 13-Transport

Data  i podpis wykonawcy

…………………………….