OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż wraz z uruchomieniem kotła oraz demontaż poprzedniego w budynku kotłowni Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7

| Lp. | LOKALIZACJA | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPZOZ w Kościanie ul. Szpitalna 7 | kocioł wodny, niskotemperaturowego o mocy znamionowej co najmniej 1300 kW | 28 dni od dnia podpisania umowy |

- Opis i parametry : dostawa i montaż, nowego kotła wodnego, niskotemperaturowego o mocy znamionowej co najmniej 1300 kW, maksymalnej masie całkowitej kotła 2500 kg. Sprawność znormalizowana przy temperaturze 75/60 st. C => nie mniej niż 89% HS / 95 Hi. Strata dyżurna qB,70 => nie więcej niż 0,13%, opór przepływu spalin => nie więcej jak 580 Pa, dolna temperatura wody kotłowej przy opalaniu gazem ziemnym (obciążenie palnika powyżej 60%) => nie więcej niż 60 st.C, dolna temperatura wody kotłowej przy opalaniu olejem opałowym (obciążenie palnika powyżej 60%) => nie więcej niż 50 st.C, minimalna temperatura wody powrotnej do kotła przy opalaniu gazem ziemnym (obciążenie palnika powyżej 60%) => nie więcej niż 53 st.C, minimalna temperatura wody powrotnej do kotła przy opalaniu olejem opałowym (obciążenie palnika powyżej 60%) => nie więcej niż 40 st.C, dopuszczalna temperatura robocza =>  nie mniej niż 95 st.C. dopuszczalne ciśnienie pracy =>  nie mniej niż 6 bar, dopuszczalny opór przepływu po stronie wody grzewczej (moc nominalna, DT = 20 K) => nie więcej niż 35 mbar

- Dostawa kotłowej pompy mieszającej,

- Dostawa zaworu regulacyjnego – trójdrogowego z napędem,

- Demontaż i utylizacje istniejącego, uszkodzonego kotła Paromat-Simplex-1400 wraz z innymi zdemontowanymi elementami zgodnie z prawem,

- Uruchomienie zamontowanych urządzeń, opracowanie dokumentacji powykonawczej,  odbiory techniczne, w tym odbiór UDT

- Opis stanu istniejącego:

- Budynek kotłowni szpitalnej zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części  terenu szpitala i połączony jest konstrukcyjnie z kompleksem budynków administracyjno-magazynowych.

- W kotłowni obecnie zainstalowane są trzy kotły: dwa kotły  Paromat Simplex o mocy 1400 kW - w tym jeden uszkodzony podlegający wymianie - oraz jeden kocioł Vitoplex-200 o mocy 1300 kW. Kotłownia oprócz celów grzewczych zapewnia również ciepłą wodę dla szpitala.

- Zakres prac. W ramach prac do wykonania przewidziane są następujące czynności:

- Rozłączenie układu automatyki przy zachowaniu ciągłości produkcji ciepła z pozostałych dwóch kotłów,

- Odłączenie kotła od układu hydraulicznego kotłowni, przy zachowaniu ciągłości dostawy ciepła (maksymalna przerwa w produkcji ciepła wynosić może 3 h),

- Odłączenie kotła od układu spalinowego,

- Rozłączenie instalacji gazowej i olejowej palnika,

- Rozłączenie instalacji elektrycznej i akpia demontowanego kotła i palnika, z zapewnieniem ciągłości dostawy ciepła dla szpitala (maksymalna przerwa w pracy układu 3h).

- Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do demontażu kotła (ewentualne powiększenie otworów montażowych, zabezpieczenie posadzek itp.).

- Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do posadowienia nowej jednostki kotłowej (dostosowanie istniejącego fundamentu do nowej jednostki itp.)

- Dostawa nowego kotła wodnego,

- Dostawa automatyki kotła pozwalająca na autonomiczną pracę agregatu kocioł-palnik oraz pracę agregatu kocioł-palnik w kaskadzie trzech kotłów. W przypadku, gdy automatyka kotła nie będzie kompatybilna z automatyką kotłów pozostających w kotłowni – wymianie podlegać musi automatyka wszystkich kotłów, umożliwiająca im pracę autonomiczną (każdej z jednostek) oraz pracę w kaskadzie, w układzie pogodowo zależnym.

- Zainstalowanie elementów zabezpieczających kocioł tj. ogranicznika poziomu wody, regulatora temperatury powrotu, ogranicznika ciśnienia maksymalnego, ogranicznika ciśnienia minimalnego, zaworu bezpieczeństwa.

- Montaż zdemontowanego palnika Oilon do nowego kotła i podłączenie instalacji gazowej i olejowej do palnika

- Wymianę zaworów odcinających, klap i zaworów zwrotnych – o ile stan tych urządzeń wymagać będzie ich wymiany.

- Wykonanie odpowietrzeń i odwodnień niezbędnych do późniejszej eksploatacji kotła.

- Dostosowanie układu odprowadzenia spalin – do nowej jednostki kotłowej – wymiana czopucha na dwuścienny, izolowany.

- Przebudowa układu hydraulicznego kotłowni umożliwiająca podłączenie nowej jednostki do istniejących rurociągów wodnych.

- Napełnienie i odpowietrzenie układu wodnego.

- Wykonanie prac elektro-energetycznych związanych z zasileniem nowych urządzeń oraz prac akpia związanych ze sterowaniem kotłem, palnikiem, pompą mieszającą, klapą odcinającą, automatyką kotła.

- Wykonanie prac budowlanych związanych z naprawą szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac technologicznych (malowanie zabrudzonych powierzchni, wymiana uszkodzonych płytek podłogowych itp.).

- Wykonanie obliczeń dla nowej jednostki kotłowej w zakresie zainstalowanego zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego ciśnieniowego.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej powykonawczej.

- Przygotowanie dokumentacji w celu zgłoszenia wykonanych prac do Urzędu Dozoru Technicznego.

- Przeprowadzenie odbioru urządzeń ciśnieniowych podlegających odbiorowi w ramach realizacji prac w Urzędzie Dozoru Technicznego, po zgłoszeniu tych prac do UDT przez Szpital.

- Uruchomienie układu od strony hydraulicznej, zasilania w gaz oraz automatyki kontrolno-pomiarowej i sterowniczej.

- Inne prace niewymienione powyżej, a niezbędne do osiągnięcia celu (m.in. koszty transportu, rozładunku, zaplecza budowy, itp.)

- Wymagania:

- Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz dostarczy sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń, certyfikaty, atesty na zastosowane materiały oraz na urządzenia, opracuje dla każdego urządzenia dokumentację powykonawczą przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wszelkie odpadki, śmieci, elementy z demontażu i resztki materiałów powstałe w trakcie realizacji prac Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Nie dopuszcza się wyrzucania do pojemników na śmieci Zamawiającego oraz wprowadzania do kanalizacji obiektu.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na kocioł i współpracujące urządzenia na okres minimum 24 m-ce od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie objętym gwarancją jakości Wykonawca będzie prowadzić bezpłatne przeglądy i konserwacje z częstotliwością wymaganą przez producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku) w celu zapewnienia technicznej sprawności, a także dokona usunięcia wad lub usterek w czasie minimalnym 24 godziny, maksymalnym 72 godziny od momentu zgłoszenia pisemnego lub mailowego do Wykonawcy. Z każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez strony.

- Zapewnienie do wykonywania niezbędnych czynności montażu i serwisowych:

- 1) co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub co najmniej 1 osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji i dozoru) urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,

albo

2) co najmniej 1 osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku dozoru) urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych i co najmniej 1 osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,

- 1) co najmniej 1 osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku dozoru i eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym:

- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- aparatury	kontrolno-pomiarowej	oraz	urządzeń	i	instalacji	automatycznej

regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w lit.a).

albo

2) co najmniej 1 osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym:

- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- aparatury	kontrolno-pomiarowej	oraz	urządzeń	i	instalacji	automatycznej

regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w lit.a)

i co najmniej 1 osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku dozoru) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym:

- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w lit.a).

- Koszty paliwa na czas rozruchu, prób i uruchomienia pokrywa Zamawiający.

Komórka wnioskująca

…………………………..