Kościan 31.07.2019 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel/fax 65525 0317/655120707

**Do**

**zainteresowanych przetargiem**

**znak sprawy SPZOZ.EPII.23.19.2019**

**Dotyczy: Budowy Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo – osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SPZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku**

1. W opisie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w punkcie 3.2 wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe widnieje zapis, iż „w pomieszczeniach porządkowych i wc męskich przy pisuarach zamontować zawór ze złączką do węża Dn 20 z zaworem zwrotnym typu HA-216 DN 20”. Proszę o informację czy w projektowanych pomieszczeniach należy zamontować zawory. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odp. W projektowanych pomieszczeniach należy zamontować zawory czerpalne fi 15.

1. W opisie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w punkcie 3.2 wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe widnieje zapis, iż przejścia przewodów stalowych przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy uszczelnić masą ogniochronną. Proszę o informację czy podejście przez strop do hydrantu jest wykonane, gdzie należy się przyłączyć z wodą, czy zostało wykonane przejście ogniowe. Proszę o informację czy dla pozostałych rur stalowych należy wykonać przejścia ogniowe. Proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odp. Przejścia przewodów stalowych przez ściany, stropy zostały wykonane, również podejście przez strop do hydrantu również.

1. W pozycji przedmiarowej nr 52 branży budowlanej i sanitarnej należy zamontować umywalkę ze stali nierdzewnej. Zgodnie z opisem instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej punkt 3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej jest zapis, iż umywalki ze stali nierdzewnej należy wpuścić w blat. Proszę o informację czy blat także objęty jest zamówieniem. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odp. Blat nie jest objęty zamówieniem.

1. Proszę o podanie parametrów zbiornika magazynowego CP500 z osprzętem.

Odp. Vuż = 500 l

1. Proszę o podanie parametrów zestawu hydroforowego MCX 200/65 inox 60.

Odp. Q =6m3/h, P =3-5 bar.

1. Zgodnie z punktem 5.1 opisu technicznego instalacji elektrycznej do rozdzielni TRP4 należy doprowadzić kabel niezerowany oraz odrębnym kablem należy doprowadzić zasilanie z rozdzielni RNN do tablicy wentylacji TW. Proszę o potwierdzenie, że prace te zostały już wykonane. Jeżeli nie proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odp. Potwierdzam. Prace te zostały wykonmane.

1. Proszę o potwierdzenie, że kabel z szyn sekcji rezerwowej rozdzielni piętrowej TRP3 jest wyciągnięty do rozdzielni TRP4.

Odp. Potwierdzam.

1. Proszę o informację czy montaż gniazd wtyczkowych oraz wyłączników podlega zamówieniu. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odp. Montaż gniazd wtyczkowych oraz wyłączników podlega zamówieniu. Proszę wykonać zgodnie z dokumentacją. Pozycje są ujęte w przedmiarze.

1. Zgodnie z zapisami SIWZ punkt III opis przedmiotu zamówienia 2. mamy wykaz pomieszczeń objętych zamówieniem. Proszę o informację czy montaż opraw dotyczy tylko tych pomieszczeń czy całego oddziału.

Odp. Montaż opraw dotyczy całego oddziału.

1. Proszę o informację czy dla układu wentylacji 4N3/4W3 zamontowano szafę zasilająco-sterującą. Czy należy podłączyć się do istniejącej szafy, jeżeli tak proszę o podanie producenta oraz parametrów przyłączenia.

Odp. Układ wentylacji 4N3/4W3 jest podłączony do istniejącej szafy.

1. Proszę o potwierdzenie, iż wszystkie zamurowania i wyburzenia zostały wykonane w poprzednim etapie.

Odp. Potwierdzam.

1. Proszę o informację czy wyposażenie oddziału w meble zgodnie z rysunkiem rzut IV piętra technologia nie podlega zamówieniu.

Odp. Wyposażenie oddziału w meble nie podlega zamówieniu.

1. Proszę o informację czy pomieszczenie 006 także podlega zamówieniu. Jeżeli tak proszę o poprawienie przedmiarów odnośnie powierzchni posadzek i sprawdzenie powierzchni ścian.

Odp. Pomieszczenie 4.006 podlega zamówieniu. Proszę doliczyć 18,64 m2 posadzki rulonowej oraz 54,18 m2 licowania ścian płytkami.

Odpowiedz została udzielona zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Dz.U. z 2018 poz. 1986.

Zamawiający

……………………………….